## ПРАВИЛА
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ШАБЛОНОМ "Норматив-НУР" версии 3.1.
1. Значения между листами шаблона и значения из других электронных книг вставляются в шаблон только по значению:
Это важно для сохранения штатной работы выпадающих списков в полях таблиц шаблона.
При этом допускается произвольное копирование/вставка ячеек в пределах одного столбца одной таблицы шаблона.
2. Перед началом заполнения шаблона рекомендуется сразу ввести переменные шаблона на листе "Переменные шаблона".
Это упрощает ввод данных в основных таблицах шаблона с помощью выпадающих списков.
3. Основной набор таблиц шаблона использует "умные" таблицы Excel. Их преимущества:
- использование автофильтров
- автоматический формат отображения исходных данных
- автоматическое применение правил заполнения полей таблицы при добавлении новых строк.
Добавление новых строк в "умных" таблицах производится путем перетаскивания вниз маркека в правом нижнем углу таблицы:
Допускается протягивать данный маркер вниз или вверх. Для таблиц с последним полем "Обосновывающий документ" допускается протягивать маркер и влево для добавления дополнительного столбца.
Допускается менять настройку стиля "умной" таблицы по своему усмотрению.

## Переменные шаблона
1. Температурные графики | 2. Населенные пункты | 3. Филиалы ЭСО | 4. Производственные подразделения ЭСО | 5. Котельные | 6. Станционные номера котлов | 7. Топливные хозяйства | 8. Вспомогательные помещения
Температурный график 150/70 °С | п. Строителей | МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Мазутное хозяйство | Здание ХОВ
Температурный график 95/70 °С для отопления |  | МУП ТВК | ПП ТВК |  | №2 паровой | Природный газ
Температурный график 65/50 °С для ГВС |  |  |  |  | №3 паровой
№4 водяной
№5 водяной
Водяной №1
Водяной №2

## Реквизиты ЭСО
Наименование энергоснабжающей организации | ООО "Коммунтеплосеть"
Должность руководителя | Генеральный директор
ФИО Руководителя ЭСО | Иванов Иван Иванович
Место и время разработки документа (область, город, год) | Город N, Энская область, 2010 г.
Основной вид деятельности | Бытовые услуги населению | примечание для заполнения пункта: | Производство и/или передача тепловой энергии | <Иной вид деятельности>

## Сводные показатели ЭСО (hidden)
Сводные показатели ЭСО
Варианты заполнения столбца №3: | Газ | Каменный уголь | Бурый уголь | Дизельное топливо | Мазут | Торф | Дрова
ПРИМЕЧАНИЕ: исходные данные, заполняемые в столбцах 10 и 21, указываются для производственного подразделения филиала ЭСО в целом, а не для каждого типа топлива в отдельности, рекомендуется объединять соответствующие ячейки
Наименование Филиала ЭСО | Наименование ПП филиала ЭСО | Тип топлива | Плановые (утверждённые Минэнерго РФ) показатели | [5 empty] | Величина, учтённая РЭК в тарифах,кг у.т./Гкал | Отчётные (фактические) показатели |  |  |  |  | Расчётные (на период регулирования) показатели |  |  |  |  | Величина, предлагаемая ЭСО, кг у.т./Гкал
|  |  | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | № и дата приказа |  | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | Количество котельных на балансе | Выработка тепловой энергии, Гкал | Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
156
Note on A1: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Данные вводятся построчно, начиная с 9-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали - допускается и требуется только для столбцов №1, №2, №10 и №21 таблицы для группировки показателей по видам топлива в одно производственное подразделение филиала ЭСО. 4. Загрузка таблицы оканчивается на строке, где не указано поле №3 таблицы.
Note on A4: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет для какого филиала ЭСО представлены сводные показатели Рекомендации по заполнению поля: Наименования одного и того же филиала должны соответствовать друг-другу во всех шаблонах ЭСО, загружаемых на: - период, предшествующий базовому, - базовый перод, - утвержденнный период, - период регулирования. СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B4: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет для какого производственного подразделения филиала ЭСО представлены сводные показатели Рекомендации по заполнению поля: Наименования одного и того же производственного подразделения должны соответствовать друг-другу во всех шаблонах ЭСО, загружаемых на: - период, предшествующий базовому, - базовый перод, - утвержденнный период, - период регулирования. СОВЕТ: Укажите все наименования ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C4: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет для какого вида топлива представлены сводные показатели подразделения ЭСО. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка, или копируя значения из таблицы в строке 2 (по умолчанию строка скрыта под заголовком листа, используйте "+", чтобы развернуть справочные строки листа)
Note on D4: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения в шаблонах для: - периода, предшествующего базовому, - базового периода, - утверждённого периода. Данные поля: Участвуют в формировании таблиц приложения №5 табличного отчета. Рекомендации по заполнению полей: 1. НУР на отпуск тепловой энергии указывается в соответствии с утвержденным приказом регионального регулятора нормативов. 2. Прочие показатели заполняются согласно плановых показателей ЭСО, соответствующих утвержденному НУР на расчетный период шаблона.
Note on J4: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения в шаблонах для: - периода, предшествующего базовому, - базового периода, - утверждённого периода. Данное поле: Участвуют в формировании таблиц приложения №5 табличного отчета. Правила заполнения поля: Поле заполняется для каждого ПП филиала ЭСО
Note on K4: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения в шаблонах для: - периода, предшествующего базовому, - базового периода. Данные поля: Участвуют в формировании таблиц приложения №5 табличного отчета. Рекомендации по заполнению полей: Используйте отчетную документацию ЭСО за расчетный период шаблона, в том числе: - данные приборов учета тепловой энергии, вырабатываемой котлоагрегатами, - данные приборов учета тепловой энергии, отпускаемой от котельной, - данные приборов учета топлива, сжигаемого котлоагрегатами котельной.
Note on P4: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения Поля могут быть заполнены для шаблонов - периода, предшествующего базовому, - базового периода, - утверждённого периода, для использования в таблице 5.1 табличного отчета. Поля могут быть заполнены для шаблона на период регулирования, если в шаблоне не представлены данные о котельных ЭСО, и требуется только сводный табличный отчет (приложение №5) Рекомендации по заполнению полей: Используйте расчетную документацию ЭСО за расчетный период шаблона, в том числе те данные/калькуляции, что были предложены ЭСО к утверждению, но не были приняты регулятором в норматив.
Note on U4: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения Поля могут быть заполнены для шаблонов - периода, предшествующего базовому, - базового периода, - утверждённого периода, для использования в таблице 5.1 табличного отчета. Поля могут быть заполнены для шаблона на период регулирования, если в шаблоне не представлены данные о котельных ЭСО, и требуется только сводный табличный отчет (приложение №5) Рекомендации по заполнению поля: Используйте расчетную документацию ЭСО за расчетный период шаблона, в том числе те данные/калькуляции, что были предложены ЭСО к утверждению, но не были приняты регулятором в норматив. Правила заполнения поля: Поле заполняется для каждого ПП филиала ЭСО

## Температурные графики
Температурный график: | Температурный график 150/70 °С |  | Температурный график: | Температурный график 95/70 °С для отопления |  | Температурный график: | Температурный график 65/50 °С для ГВС
Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С
-26 | 150 | 70 | -26 | 95 | 70 | -26 | 65 | 50
-3 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50 | 8 | 65 | 50
8 | 65 | 55
Температуры сетевой воды в обратном и подающем трубопроводах в летний период, °С | 65 | 50
Note on A1: СПРАВКА: Температурные графики заполняются блоками по три столбца слева направо. Пустые столбцы между блоками графиков не допускаются. Для добавления нового блока температурного графика скопируйте уже существующий на листе блок, и вставьте его в конец ряда. Для каждого температурного графика необходимо добавить минимум две точки. Примечание: Если необходимо спрямить график, то можно после списка точек добавить строку "Температуры сетевой воды в обратном и подающем трубопроводах в летний период, °С". Тогда при загрузке шаблона программа автоматически добавит 2 дополнительные точки с указанными в строке температурами сетевой воды в начало графика (после точки с самой высокой температурой наружного воздуха). СОВЕТ: Укажите все наименования температурных графиков в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.

## Населенные пункты
Наименование населённого пункта |  | месяцы | [11 empty] | Начало летнего периода (ДД.ММ.) | Конец летнего периода (ДД.ММ.) | Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С | Поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
п. Строителей | Температура наружного воздуха, °С | -9.4 | -8.4 | -6.5 | 3 | 11.6 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | -1 | -5.8 | 15.04. | 15.10. | -26 | 0.8
| Температура грунта, °С | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
| Температура исходной воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5
Note on A1: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Климатические показатели населенных пунктов вводятся поблочно (1 блок = 3 строки), сверху вниз, начиная с 4-й строки. 2. Пустые строки между блоками не допускаются. 3. Объединение ячеек по горизонтали - не допускается. 4. Объединение ячеек по вертикали допускается только для столбца №1, где указывается наименование населенного пункта. Допускается объединять три строки, относящиеся к одному блоку. 5. Концом таблицы считается первая строка, где не заполнено поле №1 и №2. Правила заполнения поля: Наименование населенного пункта должно быть уникальным, так как на него есть ссылки в таблице "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования населенных пунктов в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C1: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on O1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Играет важную роль при расчёте статей собственных нужд: - на растопку котлоагрегатов, - на отопление котельного зала и вспомогательных помещений. Правила заполнения поля: 1. Поле вводится в формате "ДД.ММ." 2. Началом летнего периода являются сутки, с 00:00 которых отопление отключено. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте справочные данные СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") - число суток со средней температурой меней 8 °С. 2. Используйте данные постановлений местной администрации о начале и оконцачии ОЗП за последение 5 лет. 3. Используйте региональные нормативные документы, определяющие климатические условия и показатели ОЗП (при наличии подобных НТД).
Note on P1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Играет важную роль при расчёте статей собственных нужд: - на растопку котлоагрегатов, - на отопление котельного зала и вспомогательных помещений. Правила заполнения поля: 1. Поле вводится в формате "ДД.ММ." 2. Концом летнего периода являются сутки, до 23:59 которых отопление отключено. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте справочные данные СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") - число суток со средней температурой меней 8 °С. 2. Используйте данные постановлений местной администрации о начале и оконцачии ОЗП за последение 5 лет. 3. Используйте региональные нормативные документы, определяющие климатические условия и показатели ОЗП (при наличии подобных НТД).
Note on Q1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Играет важную роль при расчёте статей собственных нужд на отопление котельного зала и вспомогательных помещений по формуле /103/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. 2. Определяет поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для проектирования отопления, α, если данный коэффициент не задан явно. Коэффициент определяется по таблице п. 57. Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте справочные данные СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология")
Note on R1: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Данное поле: Играет важную роль при расчёте статей собственных нужд на отопление котельного зала и вспомогательных помещений по формуле /103/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте региональные НТД по климатическим нормам, при их наличии. Если поле не заполнено: Коэффициент определяется автоматически по таблице п. 57. Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. по расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С
Note on C3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on D3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on E3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on F3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on G3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on H3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on I3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on J3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on K3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on L3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on M3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.
Note on N3: Справка: Поля обязательны для заполнения. Данные показатели: Участвуют в расчете потерь и затрат тепловой энергии на следующие статьи собственных нужд котельных: - слив мазута, - хранение мазута, - транспортировка мазута, - отопление котельноыго зала и вспомогательных помещений, - тепловые потери через баки-аккумуляторы (теплообменные аппараты), - хозяйственно-бытовые нужды. Рекомендации по заполнению полей: 1. Температуры наружного воздуха принимаются либо по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо по справочным данным СП-131.13330.2018 (СНиП-23-01-99 "Строительная климатология") 2. Температуры грунта принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра за последние 5 лет, либо как 5 °С по всем месяцам. 3. Температуры исходной воды принимаются по фактическим показателям со справок Гидрометцентра или службным справкам ЭСО за последние 5 лет, либо как 5 °С для отопительного периода и 15 °С для летнего периода.

## Котельные
Краткая характеристика котельных | [10 empty] | Краткая характеристика котельного зала | [10 empty] | Хозбытовые нужды котельных | [5 empty] | Удельная отопительные и вентиляционные характеристики здания котельной
|  |  | Варианты заполнения столбца №8: | отопление | Технология | ГВС | [5 empty] | Варианты заполнения столбца №11: | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на газе | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на жидком топливе | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на угле и древесных отходах с механизированной подачей | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на угле с ручной загрузкой и дровах | Без постоянного обслуживающего персонала |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №20: | Коэффициент использования душевых, определяется практическим путём, при отсутствии данных принимается равным 1,0 |  |  |  |  | Варианты заполнения столбцов №25 и №27: | Вт/(м куб.°С) | ккал/(м куб.*ч*°С)
[12 empty] | Варианты заполнения столбца №17: | Не установлена | Без подогрева воздуха | С подогревом воздуха от стороннего источника теплоты | С подогревом воздуха от коллектора собственных нужд | [5 empty] | Варианты заполнения столбца №21: | Норма расхода горячей воды принимается равной 0,024 м3/сут
[28 empty] | Удельная отопительная характеристика здания котельной |  | Удельная вентиляционная характеристика здания котельной
[9 empty] | Количество человек, работающих на котельной, в сутки, чел. | [9 empty] | Количество используемых душевых сеток Nq,шт. |  | Коэффициент использования душевых сеток Kq |  | Норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, м3/сут |  | Температура горячей воды, оС
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Адрес котельной | Населённый пункт | Ф.И.О., телефон руководителя | Год ввода в эксплуатацию | Виды тепловых нагрузок котельной | График отпуска тепловой энергии (допускается не указывать температурный график, или указать несколько графиков вплотную через ";") | Во время отопительного периода | Во время летнего периода | Характеристика эксплуатации котельного зала (примеры заполнения указаны выше) | Температура воздуха внутри помещения, оС | высота рабочей зоны,м | объем рабочей зоны, м3 | высота верхней зоны,м | объем верхней зоны, м3 | Тип приточной вентиляции (примеры заполнения указаны выше) | Тепловая нагрузка приточной вентиляции от стороннего источника теплоты, Гкал/ч | Во время отопительного периода | Во время летнего периода | Во время отопительного периода | Во время летнего периода | Во время отопительного периода | Во время летнего периода | Во время отопительного периода | Во время летнего периода | Расчётная присоединённая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Значение | Единица измерения | Значение | Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.1. | 20 | 20.1. | 21 | 21.1. | 22 | 22.2. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Ул. Ленина, 24 | п. Строителей | Иванов И. И. 465-48-11 | 1965 | Имеется ввиду отопление, ГВС, технология | Температурный график 150/70 °С;Температурный график 95/70 °С для отопления;Температурный график 65/50 °С для ГВС | 15 | 9 | С постоянным обслуживающим персоналом котельной на газе |  | 2 | 1500 | 10 | 100000 | С подогревом воздуха от коллектора собственных нужд |  | 3 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.024 | 0.024 | 55 | 40 | 43.74 | 0.5 | Вт/(м куб.°С) | 0.6 | ккал/(м куб.*ч*°С)
Note on A1: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 8-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец.
Note on AC1: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на отопление и вентиляцию котельного зала котельной. Правила заполнения полей: 1. Используйте выпадающие списки для единиц измерения удельных характеристик. 2. Удельную вентиляционную характеристику необходимо указывать только если в п. 17 таблицы указано "С подогревом воздуха от коллектора собственных нужд" Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные энергетических паспортов на здания котельных, или проведите расчет удельных отопительных характеристик котельного зала на утилите "Расчет здания" от ООО "ЭНЕРГОСОЮЗ" (бесплатный онлайн-калькулятор: https://www.esouz.ru:88/) Если поле не заполнено: Характеристики будут приняты программой автоматически, в зависимости от отапливаемого объема: 1. При объеме до 2000 м куб.: qот = 0,1; qвент = 0 ккал/(м куб.·ч·°С). 2. При объеме от 2000 до 10000 м куб.: qот = 0,1; qвент = 0,4 ккал/(м куб.·ч·°С). 3. При объеме от 10000 м куб.: qот = 0,08; qвент = 0,3 ккал/(м куб.·ч·°С). Данные справочные значения соответствют рекомендациям Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., п. 10.в)
Note on J5: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной. Рекомендации по заполнению поля: Используйте сведения о штате работников котельной и режиме работы смен. Исходите из того, что норма потребления горячей воды принимается из расчета на 1 человека в смену. Например: На котельной есть две смены: ночная смена - 3 человека дневная смена - 4 человека зимой и 3 человека летом. Тогда необходимо ввести: Для ОЗП: 3 + 4 = 7 человек. Для лета: 3 + 3 = 6 человек.
Note on T5: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной. Рекомендации по заполнению поля: Используйте план котельной или подтвержденные сведения о ревизии санитарных систем здания котельной ЭСО.
Note on V5: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной. Рекомендации по заполнению поля: Так как расход горячей воды на одну душевую сетку нормируется на 1 сетку в сутки (αq = 0,27 м куб./сут), то при определении коэффициента следует руководствоваться данными о режимах использования душевых в течение суток. Например: На котельной есть две смены и 3 душевые сетки. Ночная смена длится 12 часов и использует 2 сетки. Дневная смена длится 12 часов и занимает 3 сетки. Тогда коэффициент равен: 2/3 * (12/24) + 2/3 * (12/24) = 0,83
Note on X5: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной. Рекомендации по заполнению поля: Значение принимается, исходя из принятых на котельной норм потребления горячей воды персоналом. При отсутствии данных принимается равной 0,024 м куб./чел в сутки.
Note on Z5: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в расчете затрат тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной. Рекомендации по заполнению поля: Значение определяется практическим путём, в отсутствии данных принимается равным 55 °С.
Note on A6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Рекомендации по заполнению поля: Наименования одного и того же филиала должны соответствовать друг-другу во всех шаблонах ЭСО, загружаемых на: - период, предшествующий базовому, - базовый перод, - утвержденнный период, - период регулирования. СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению филиала ЭСО относится котельная Рекомендации по заполнению поля: Наименования одного и того же производственного подразделения должны соответствовать друг-другу во всех шаблонах ЭСО, загружаемых на: - период, предшествующий базовому, - базовый перод, - утвержденнный период, - период регулирования. СОВЕТ: Укажите все наименования ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Устанавливает наименование котельной. Правила заполнения поля: Сочетание полей: - Филиал ЭСО, - Производственное подразделение ЭСО, - Наименование (номер) котельной образуют полное имя котельной. Полное имя котельной должно быть уникальным, так как на него идут ссылки в прочих листах шаблона, где описано его основное/вспомогательное оборудование и режимы работы. СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании таблицы 6.1. табличного отчета.
Note on E6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет климатические условия работы котельной, которые, в свою очередь, влияют на расчет затрат и потерь тепловой энергии на собственные нужды котельной. Правила заполнения поля: Необходимо указать наименование населенного пункта из листа "Населенные пункты" СОВЕТ: Укажите все наименования населенных пунктов в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on F6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании таблицы 6.1. табличного отчета.
Note on G6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании таблицы 6.1. табличного отчета.
Note on H6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании таблицы 6.1. табличного отчета.
Note on I6: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле заполняется для котельных, отпускающих тепло в водяные тепловые сети. Данное поле: Определяет, по каким температурным графикам осуществляется отпуск тепловой энергии в теплосеть. Поле играет важную роль при формировании таблиц 1.2. табличного отчета. Правила заполнения поля: В поле необходимо указать наименование графика с листа "Температурные графики". Допускается указать несколько графиков вплотную через ";". Например: "Температурный график 150/70 °С" или "Температурный график 150/70 °С;Температурный график 95/70 °С для отопления;Температурный график 65/50 °С для ГВС" СОВЕТ: Укажите все наименования температурных графиков в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on L6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет температуру воздуха в рабочей зоне котельного зала, если она не задана явно. Правила заполнения поля: Выберите поля из выпадающего списка или из таблицы в шапке листа (для этого надо развернуть шапку, нажав на "+" слева от первой строки листа)
Note on M6: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала. Правила заполнения поля: температура воздуха внутри помещения, принимается как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.), или принимается по действующим санитарным нормам с учетом показателей аттестации рабочих мест по условиям труда. Если поле не заполнено: При отсутствии результатов аттестации значение определяют по табл. 9 Приказа 323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., исходя из характеристики эксплуатации котельного зала (п. 11. таблицы).
Note on N6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте экспликации и планы котельного зала котельной из паспорта здания котельной от БТИ, или аналогичного утвержденного в ЭСО документа, если нет паспорта БТИ. 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., высота рабочей (нижней) зоны принимается по данным аттестации рабочих мест, а при их отсутствии – до 4 м от отметки пола котельной; Чем отличается нижняя (рабочая) и верхняя зона котельного зала? 1. Затраты тепла на отопление нижней зоны учитываются в полном объеме. 2. Затраты тепла на отопление верхней зоны учитываются за вычетом потерь тепла от котлов в окружающую среду (Q5) 3. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., для верхней зоны температура воздуха принимается по таблице 9 Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. как для котельного зала без постоянного обслуживающего персонала.
Note on O6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте экспликации и планы котельного зала котельной из паспорта здания котельной от БТИ, или аналогичного утвержденного в ЭСО документа, если нет паспорта БТИ. Чем отличается нижняя (рабочая) и верхняя зона котельного зала? 1. Затраты тепла на отопление нижней зоны учитываются в полном объеме. 2. Затраты тепла на отопление верхней зоны учитываются за вычетом потерь тепла от котлов в окружающую среду (Q5) 3. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., для верхней зоны температура воздуха принимается по таблице 9 Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. как для котельного зала без постоянного обслуживающего персонала.
Note on P6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте экспликации и планы котельного зала котельной из паспорта здания котельной от БТИ, или аналогичного утвержденного в ЭСО документа, если нет паспорта БТИ. 2. Высота верхней зоны принимается от границы нижней (рабочей) зоны до среднего уровня перекрытий котельного зала. Чем отличается нижняя (рабочая) и верхняя зона котельного зала? 1. Затраты тепла на отопление нижней зоны учитываются в полном объеме. 2. Затраты тепла на отопление верхней зоны учитываются за вычетом потерь тепла от котлов в окружающую среду (Q5) 3. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., для верхней зоны температура воздуха принимается по таблице 9 Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. как для котельного зала без постоянного обслуживающего персонала.
Note on Q6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте экспликации и планы котельного зала котельной из паспорта здания котельной от БТИ, или аналогичного утвержденного в ЭСО документа, если нет паспорта БТИ. Чем отличается нижняя (рабочая) и верхняя зона котельного зала? 1. Затраты тепла на отопление нижней зоны учитываются в полном объеме. 2. Затраты тепла на отопление верхней зоны учитываются за вычетом потерь тепла от котлов в окружающую среду (Q5) 3. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г., для верхней зоны температура воздуха принимается по таблице 9 Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. как для котельного зала без постоянного обслуживающего персонала.
Note on R6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Влияет на расчеты затрат тепловой энергии на вентиляцию котельного зала. Правила заполнения поля: Выберите поля из выпадающего списка или из таблицы в шапке листа (для этого надо развернуть шапку, нажав на "+" слева от первой строки листа).
Note on S6: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле заполняется, если в п. 17 таблицы указано "С подогревом воздуха от стороннего источника теплоты". Данное поле: Влияет на расчеты затрат тепловой энергии на вентиляцию котельного зала.
Note on Z6: asm: Данные ячейки необходимы для расчёта тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды .
Note on AB6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании таблицы 6.1. табличного отчета.

## Группы оборудования котельной
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Наименование котлоагрегата | Наименование группы оборудования котельной
1 | 2 | 3 | 4 | 5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Паровая часть
Note on A1: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 3-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали допускается для 5-го столбца, чтобы объединять котлоагрегаты в группу. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится котлоагрегат, объединяемый в группу. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет котлоагрегат, объединяемый в группу. Правила заполнения полей 1-4: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной и станционный номер котла из листа "Котлоагрегаты". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Задает наименование группы и объединяет в нее котлоагрегаты котельной. Правила заполнения поля: 1. Используйте вертикальное объединение строк поля, чтобы визуально сгруппировать котлы. 2. Допускается группировать котлы только в пределах одной котельной. 3. Наименование группы должно быть уникальным в пределах котельной.

## Топливное хозяйство
|  |  | Краткая характеристика топливного хозяйства котельных | [14 empty] | Исходные данные для расчёта расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [7 empty] | Исходные данные для расчёта расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [8 empty] | Планируемый режим работы мазутного хозяйства
[12 empty] | основное | резервное | прочее
|  |  | Варианты заполнения столбца №5: | Газ | Каменный уголь | Бурый уголь | Дизельное топливо | Мазут | Торф | Дрова |  | регулярная поставка | сезонная поставка | [5 empty] | Варианты заполнения столбца №19: | Электроэнергия | Вода | Пар |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №29: |  | Помещения | Надземная прокладка | Непроходной канал | Тоннель | Бесканальная прокладка |  |  | Принцип заполнения таблицы |  | для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца
|  |  | Необходимость заполнения столбца №6: | значения прогнозируемых показателей качества топлива (калорийность,зольность,влажность) должны иметь документальное подтверждение (договора на поставку топлива) | [7 empty] | железнодорожный транспорт | автотранспорт | [5 empty] | Варианты заполнения столбца №21: | М-40 | М-60 | М-80 | М-100 | М-200 |  |  | Варианты заполнения столбца №32-33: |  | столбцы №32-33 заполняются в случае работы котлоагрегата на паромеханических форсунках | [6 empty] | Пример заполнения таблицы |  | пример№1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута - заполняем ячейку-> (100)(0)(-); пример№2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута - заполняем ячейку-> (0)(50)(5-10).
|  |  | Варианты заполнения столбца №8-11: | характеристика сжигаемого топлива, указываемая в столбцах №8-10, заполняется на основании сертификата (паспорта) качества топлива, поставляемого в текущем году | [14 empty] | Варианты заполнения столбца №23: | Металлический неизолированный | Металлический изолированный | Подземный |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №34: |  | Железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т | Железнодорожным транспортом в цистернах 25т | Автотранспортом
|  |  | Варианты заполнения столбца №8: | Бурые рядовые типа челябинских | Бурые рядовые типа подмосковных | Каменные типа Г, Д | Каменные сильноспекающиеся типа К.ПЖ | Каменные рядовые тощие | Антрацит АРШ |  | Дополнительные параметры для расчёта ОНЗТ
[11 empty] | Статус топлива ("основное","резервное","прочее") | Режим поставки резервного топлива ("регулярная поставка","сезонная поставка") | Способ поставки резервного твёрдого и дизельного топлива ("железнодорожный транспорт","автотранспорт") | Ёмкость хранилища твёрдого топлива (дизельного топлива), т | Сведения о замещении газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями |  |  | Параметры мазутного хозяйства | [7 empty] | Параметры мазутного хозяйства | [8 empty] | Планируемые режимы работы мазутного хозяйства (Пр)(Вр)(Нач-Кон) | [11 empty] | Показатели топлива для расчёта срока окупаемости энергосберегающего мероприятия
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Название топливного хозяйства | Вид топлива | Основной поставщик топлива, № договора | Низшая теплота сгорания, Qнр,ккал/кг (ккал/м3) | Марка угля | Влажность,% | Зольность, % | Содержание мелочи в угле в % от объёма топлива |  |  |  |  | Количество суток, в течение которых снижается подача газа, сут | Доля суточного расхода газового топлива, подлежащего замещению, % | Коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа по данным текущего и двух предшествующих периодов | Греющий теплоноситель (примеры заполнения указаны выше) | Средняя энтальпия питательной воды, поступающей в котлоагрегаты, подключённые к мазутному хозяйству ккал/кг | Марка мазута (примеры заполнения указаны выше) | Плотность мазута при 20 °С, кг/м3 | Тип резервуара для хранения мазута (примеры заполнения указаны выше) | Поверхность охлаждения резервуара, м2 | Ёмкость резервуара, м3 | Количество мазута, хранящегося в ёмкости на начало года, т | Длина обогреваемого мазутопровода, м | Условный диаметр обогреваемого мазутопровода, мм | Прокладка мазутопровода (примеры заполнения указаны выше) | Давление пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных ёмкостях, кгс/см2 | Температура пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных ёмкостях, оС | Давление пара используемого для распыла мазута, кгс/см2 | Температура пара используемого для распыла мазута, оС | Транспорт доставки мазута (примеры заполнения указаны выше) | Начальная температура мазута в цистерне, оС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Цена топлива за 1000 м.куб / 1 кг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Мазутное хозяйство | Мазут | ООО "Мазут" | 9800 |  |  |  |  | резервное | регулярная поставка | [5 empty] | Пар | 9.5 | М-100 | 980 | Металлический изолированный | 900 | 2000 | 500 | 100 | 80 | Надземная прокладка |  | 150 |  | 150 | Железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т | 5 | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (300)(0)(-) | (250)(0)(-) | (100)(0)(-) | (0)(50)(5-10) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | (0)(0)(-) | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Природный газ | Газ | ООО "Газ" | 7900 |  |  |  |  | основное |  |  |  | 28 | 40 | 1 | [29 empty] | 2684
Note on L6: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения. Поля заполняются, если необходимо провести расчет ОНЗТ, поверх расчета НУР.
Note on L7: СПРАВКА: Данное поле: Играет роль при расчете ОНЗТ котельной в соответствии с приказом №377 Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. Правила заполнения поля: Для котельной необходимо указать одно топливо в качестве основного и одно топливо в качестве резервного
Note on M7: Справка: Данное поле: Играет роль при расчете НЭЗТ котельной в соответствии с приказом №377 Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on N7: СПРАВКА: Поле заполняется если: Тип топлива отличен от "Газ" и "Мазут" Данное поле: Играет роль при расчете ННЗТ котельной в соответствии с приказом №377 Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. Вместе с типом топлива оно определяет длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on O7: СПРАВКА: Поле заполняется если: Тип топлива отличен от "Газ" и "Мазут" Данное поле: Играет роль при расчете НЭЗТ котельной в соответствии с приказом №377 Минэнерго РФ от 10.08.2012 г.
Note on P7: СПРАВКА: Поля заполняются если: Основным видом топлива для котельной является газ.
Note on AJ7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AV7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения, если производится расчет ТЭО энергосберегающего мероприятия на котельной. Данное поле: Участвует в расчете экономического эффекта мероприятия.
Note on A8: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 10-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится топливное хозяйство. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет наименование топливного хозяйства. Правила заполнения поля: Наименование должно быть уникальным, так как на него идет ссылка на листе "Котлоагрегаты". СОВЕТ: Укажите все наименования топливных хозяйств в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет тип топлива, что играет роль при: 1. автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. 2. Сведении результатов расчета нормативов в 5-м приложении табличного отчета. 3. Играет роль при проведении расчета ОНЗТ в соответстии с приказом 377 от №10.08.2012 г. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on F8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Участвует в формировании таблицы 2.2. табличного отчета.
Note on G8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии от котлоагрегатов окружающую среду (Q5) Рекомендации по заполнению поля: Используйте сведения из паспортов качества топлива за последние 5 лет. Для дизельного топлива рекомендуется принимать значение порядка 10150 ккал/кг.
Note on H8: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.5 таблицы указано "Каменный уголь" или "Бурый уголь". Данное поле: Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on I8: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.5 таблицы указан тип, отличный от "Газ" Данное поле: Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г.
Note on J8: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.5 таблицы указан тип, отличный от "Газ". Данное поле: Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г.
Note on K8: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.5 таблицы указано "Каменный уголь", "Бурый уголь" или "Торф". Данное поле: Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on P8: СПРАВКА: Данное поле: Участвует в расчете количества топлива для замещении газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями. Рекомендации по заполнению поля: Следует руководствоваться утвержденными в регионе графиками перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при авариях или резких похолоданиях в ОЗП.
Note on Q8: СПРАВКА: Данное поле: Участвует в расчете количества топлива для замещении газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями. Рекомендации по заполнению поля: Следует руководствоваться данными брони газопотребления по утвержденным в регионе графикам перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при авариях или резких похолоданиях в ОЗП.
Note on R8: СПРАВКА: Данное поле: Участвует в расчете количества топлива для замещении газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями. Рекомендации по заполнению поля: Следует руководствоваться отчетными данными за последние 5-7 лет, допустимые значения: от 1 до 1,25.
Note on S8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on T8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Рекомендации по заполнению поля: С учетом теплофизических свойств воды, допускается указывать энтальпию арифметически равной температуре питательной воды.
Note on U8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка. 2. Руководствуйтесь данными паспортов качества на мазут.
Note on V8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Рекомендации по заполнению поля: Руководствуйтесь данными паспортов качества на мазут.
Note on W8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Оно играет важную роль при определении коэффициента теплопередачи стенок резервуара. Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной. 2. Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on X8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на хранение мазута на котельной. Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной.
Note on Y8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на мазутное хозяйство котельной. Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной.
Note on Z8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на хранение мазута котельной. Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной. 2. Используйте данные справок ЭСО о приходе/расходе топлива и об объеме топлива на РТХ по состоянию на начало расчетного периода шаблона. Если шаблон на период регулирования, то следует руководствоваться планом прихода/расхода мазута на РХТ на утвержденный период.
Note on AA8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на транспорт мазута Рекомендации по заполнению поля: Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной.
Note on AB8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на транспорт мазута Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной. 2. Если диаметр мазутопровода изменяется, рекомендуется ввести средневзвешенное значение (вес - длина участка одного диаметра). Пример: 1000 м мазутопровода 80 Ду, 500 м мазутопровода 100 Ду. Средний диаметр равен: (1000*80 + 500*100)/(1000+ 500) = 86,67 мм
Note on AC8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на транспорт мазута Рекомендации по заполнению поля: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной. 2. Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on AD8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут, и мазутное хозяйство обогревается паром. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на подогрев мазута. Рекомендации по заполнению полей 30 и 31: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной и параметрами пара на коллекторе собственных нужд котельной. 2. Если пар насыщенный, то рекомендуется указать один параметр (давление или температуру), а второй не указывать.
Note on AE8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут, и мазутное хозяйство обогревается паром. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на подогрев мазута. Рекомендации по заполнению полей 30 и 31: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной и параметрами пара на коллекторе собственных нужд котельной. 2. Если пар насыщенный, то рекомендуется указать один параметр (давление или температуру), а второй не указывать.
Note on AF8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если: - тип топлива - мазут, - мазутное хозяйство обогревается паром, - производится распыл мазута в паромеханических форсунках. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на подогрев мазута. Рекомендации по заполнению полей 32 и 33: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной и параметрами пара на коллекторе собственных нужд котельной. 2. Если пар насыщенный, то рекомендуется указать один параметр (давление или температуру), а второй не указывать.
Note on AG8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если: - тип топлива - мазут, - мазутное хозяйство обогревается паром, - производится распыл мазута в паромеханических форсунках. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на подогрев мазута. Рекомендации по заполнению полей 32 и 33: 1. Руководствуйтесь данными паспортов РТХ котельной и параметрами пара на коллекторе собственных нужд котельной. 2. Если пар насыщенный, то рекомендуется указать один параметр (давление или температуру), а второй не указывать.
Note on AH8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on AI8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Рекомендации по заполнению поля: При отсутствии данных принимается: от 0 до (-7) °С для южного пояса, от -7 до (-10) °С для северного пояса, от -10 до -15 °С для Сибири (через 7 суток после наполнения температура мазута в цистерне равна температуре наружного воздуха).
Note on AJ8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AK8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AL8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AM8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AN8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AO8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AP8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AQ8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AR8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AS8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AT8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).
Note on AU8: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения если тип топлива - мазут. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на слив мазута в РТХ. Правила по заполнению поля: для каждого месяца расчётного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца. 4. поле заполняется в формате "(Пр)(Вр)(Нач-Кон)" 5. значение по умолчанию равно "(0)(0)(-)" Пример №1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута: (100)(0)(-) Пример №2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута: (0)(50)(5-10).

## Вспомогательные помещения
Краткая характеристика вспомогательных помещений котельных
| Варианты заполнения столбца №5: | Зольное помещение | Химводоподготовка в отдельном помещении | Дробильные отделения угля и шлака | Транспортерные галереи | Узлы пересыпки | Насосные отделения в отдельных помещениях | Щитовые помещения | Химическая лаборатория | Вспомогательные помещения
| Варианты заполнения столбца №6: | С механизированным удалением золы и шлака | С ручным удалением золы | С постоянным обслуживающим персоналом | Без постоянного обслуживающего персонала
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение помещения (уникально в пределах данной котельной) | Функциональное назначение помещения (примеры заполнения указаны выше) | Характеристика эксплуатации помещения (примеры заполнения указаны выше) | Отапливаемый объем помещения, м3 | Температура воздуха внутри помещения, оС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Здание ХОВ | Химводоподготовка в отдельном помещении | С постоянным обслуживающим персоналом | 2700
Note on A11: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 13-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится топливное хозяйство. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Устанавливает наименование помещения котельной. Правила заполнения поля: 1. Наименование должно быть уникальным в пределах котельной, так как на него идет ссылка на листе "Баки-аккумуляторы". 2. Смежные всмогательные помещения с аналогичной температурой внутреннего воздуха следует объединять в одно. Это необходимо, так как расчет затрат на отопление помещения производится отдельно на каждое помещение. Отдельный ввод смежных помещений приведет к тому, что для каждого помещения будет принята повышенная удельная отопительная характеристика (чем меньше объем помещения, тем выше удельные затраты на отопление). Данное завышение характеристик необоснованно поднимет затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной по статье отопления помещений. СОВЕТ: Укажите все наименования вспомогательных помещений котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет температуру помещения по таблице 9 приказа №325 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., если температура не задана явно. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on F11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет температуру помещения по таблице 9 приказа №325 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., если температура не задана явно. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка. Зольное помещение может быть: 1.) с механизированным удалением золы и шлака; 2.) с ручным удалением золы. Химводоподготовка в отдельном помещении может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Дробильное отделение (угля и шлака; транспортерные галереи; узлы пересыпки) может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Насосные отделения в отдельном помещении могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Щитовые помещения могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Для химической лаборатории характеристика не представляется
Note on G11: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление вспомогательных помещений котельной. Рекомендации по заполнению поля: Используйте экспликации и планы БТИ или утвержденные ЭСО планы помещений котельной
Note on H11: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на отопление вспомогательных помещений котельной. Если поле не заполнено: Температура помещения определяется автоматичекки по таблице 9 приказа №325 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., исходя из функионального назначения и характеристики эксплуатации помещения (п. 5 и 6 таблицы).

## Котлоагрегаты
[6 empty] | Техническая характеристика котлоагрегатов | [7 empty] | Паспортная характеристика котлоагрегатов
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №5: |  | Режимная карта прикладывается в шаблоне | Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки | Принимается из базы данных нормативных и паспортных показателей котлоагрегатов (необходимо выбрать марку и ном. Мощность котла из выпадающего списка) | [10 empty] | Паспортная характеристика котлоагрегатов
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №10: |  | Непрерывная и периодическая | Не производится | Непрерывная | Периодическая |  |  | Необходимость заполнения столбца №15: | значение часовой выработки тепловой энергии котлоагрегатом необходимо для расчёта расхода тепловой энергии на растопку котлоагрегата |  | Паспортная характеристика котлоагрегатов
[6 empty] | Вариант заполнения столбца №11: |  | Слоевые с ручным забросом топлива | Слоевые с забрасывателями и неподвижным слоем | Без слоевых топок |  |  |  | Необходимость заполнения столбца №16: | Значение температуры уходящих продуктов сгорания необходимы для заполнения таблицы "Техническая характеристика оборудования котельной" приложения 5 Инструкции 323 | [5 empty] | Способ заполнения столбцов №22-27: |  | столбцы №22-27 необходимо заполнять на основании данных, представленных в паспорте котлоагрегата
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №12: |  | Не установлены | Воздушные низконапорные | Паровые | Механические | Паромеханические |  | Варианты заполнения столбца №14: | принимается по паспортному значению |  | Способ заполнения столбцов №18-21: | столбцы №18-21 необходимо заполнять на основании данных, представленных в паспорте котлоагрегата |  |  | Варианты заполнения столбца №29: |  | Производится | Не производится
[6 empty] | Варианты заполнения столбца №14: |  | Установлен | Не установлен | <Другое...>
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата (уникален в пределах данной котельной) | Источник характеристик котлоагрегата | Тип (модель) котлоагрегата | Завод -изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Название топливного хозяйства | Продувка котла (примеры заполнения указаны выше) | Тип топочного устройства (примеры заполнения указаны выше) | Тип форсунок котлоагрегата при сжигании мазута (примеры заполнения указаны выше) | Тип автоматики регулирования | Тип экономайзера (примеры заполнения указаны выше) | Номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч | Температура уходящих газов, оС | Расчётный КПД котла,% | Расчётные показатели водогрейных котлов (данные поля не заполняются для паровых котлов) |  |  |  | Расчётные показатели паровых котлов (данные поля не заполняются для водогрейных котлов) | [8 empty] | Количество растопок котлоагрегата из горячего состояния (не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата, программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата) | [11 empty] | Количество растопок котлоагрегата из холодного состояния (допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы")
[17 empty] | температура теплоносителя на входе в котёл, tобр, °С | температура теплоносителя на выходе из котла tп, °С | давление теплоносителя на входе в котёл, Робр, кгс/см2 | давление теплоносителя на выходе из котла Рп, кгс/см2 | расчётный расход пара, т/ч | давление пара на выходе из котлоагрегата кгс/см2 | температура пара на выходе из котлоагрегата, оС | давление питательной воды до экономайзера, кгс/см2 | давление питательной воды после экономайзера, кгс/см2 | температура питательной воды до экономайзера,оС | температура питательной воды после экономайзера,оС | Обдувка котла (примеры заполнения указаны выше) | Энтальпия или параметры пара, используемого для обдувки, ккал/кг
[30 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Режимная карта прикладывается в шаблоне | ДК-ВР-20-14 | БиКЗ | 1980 | мазут | Непрерывная и периодическая | Без слоевых топок | Паромеханические | Ручное | Установлен | 15 | 115 | 93 |  |  |  |  | 12 | 14 | 200 | 14 |  | 20 |  | Производится | 650 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
Note on A7: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 11-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится котлоагрегат. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Устанавливает наименование котлоагрегата котельной. Правила заполнения поля: 1. Станционный номер котла должен быть уникальным в пределах котельной, так как на него идет ссылка на листах: - "Режимы работы котельной", - "Режимная наладка котлоагрегатов", - "Характеристики ХВО", - "Деаэраторы", - "Настройка собственных нужд", - "Испытания котла". СОВЕТ: Укажите все станционные номера котлоагрегатов котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Привязывает к котлоагрегату его режимные характеристики. Данные характеристики вместе с нагрузкой котлов определяют НУР на выработку от котельной, и в значительной мере определяют НУР отпуск тепловой энергии от котельной. Правила заполнения поля: Необходимо выбрать один из двух вариантов из выпадающего списка: 1. "Режимная карта прикладывается в шаблоне" - к котлоагрегату будут прикреплены с листа "Режимная наладка котлоагрегатов". 2. "Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки" - к котлоагрегату будут прикреплены данные с листа "Испытания котла", и по ним будет автоматически разработана режимная карта по методике проф. Равича). Данный метод может использоваться только для газовых котлов.
Note on F7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при формировании табличного отчета.
Note on G7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при формировании табличного отчета.
Note on H7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в при определении коэффициента старения при автоматическом определении режимной карты котла по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Руководствуйтесь данными паспорта на котлоагрегат. Изучайте отметки о проведении КР на котлоагрегате. Если есть подобные отметки, то значение следует вводить по году крайнего КР котлоагрегата.
Note on I7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Привязыет топливное хозяйство к котлоагрегату. Это играет важную роль в ходе расчета затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной. Правила заполнения поля: В поле вводится наименование топливного хозяйства (п. 4. листа "Топливное хозяйство"). СОВЕТ: Укажите все наименования топливных хозяйств в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on J7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет затраты тепловой энергии на продувку котлоагрегата. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on K7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Необходимо для расчёта коэффициента К3 по формуле /93/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. (при определении режимных карт котлов по справочным данным). 2. Необходимо для расчёта расхода тепловой энергии на дутье под решётки слоевых топок котлов, работающих на углях. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка. 2. Коэффициент К3, учитывающий гранулометрический состав угля, применяется по котлам, которые имеют режимные карты,но содержание мелочи в угле в настоящее время отличается от содержания мелочи в угле, принятого при проведении режимно-наладочных испытаний. Факт изменения должен быть подтверждён соответствующими документами (протокол; сертификат; акт).
Note on L7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле применяется для: 1. определения температуры подогрева мазута по таблице 7 приказа 323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., 2. определения удельного расхода пара на подогрев мазута по таблице 8 приказа 323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г., 3. определения необходимости расчёта расхода тепловой энергии на паровой распыл мазута по формуле /101.5/ приказа 323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on M7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в формировании таблицы 6.1. табличного отчета Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат.
Note on N7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Поле влияет на коэффициент К2, п.49.2 приказа №323 Минэнерго РФ. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on O7: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле всегда заполняется для водогрейных котлов, и может заполняться для паровых котлов при наличии данных. Если поле не заполнено для парового котла: Программа автоматически определит теплопроизводительность по расчетному расходу пара, параметрам пара и параметрам питательной воды до экономайзера. Данное поле: 1. Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Поле влияет на коэффициент Кс, п.46 приказа №323 Минэнерго РФ. 2. Участвует в алгоритмах расчета режимной карты котла по данным режимно-наладочных испытаний по методике проф. Равича для газовых котлов. 3. Участвует в алгоритмах анализа режимов работы котлов перед началом расчета НУР. 4. Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлоагрегатов. 5. Участвует в алгоритмах оформления таблиц 3.1, 6.1, 6.4, 7, 8.1, 8.3, и 9.2 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Настоятельно рекомендуется использовать копии паспортов котлоагрегатов или заверенные выписки из них.
Note on P7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в формировании таблицы 6.1. табличного отчета Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат и данные режимной наладки при номинальной нагрузке котла, или нагрузке, наиоблее близкой к номинальной.
Note on Q7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в формировании таблицы 6.1. табличного отчета Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат и данные режимной наладки при номинальной нагрузке котла, или нагрузке, наиоблее близкой к номинальной.
Note on R7: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения. Поля заполняются только для водогрейных котлов, и служат для определения того, что котел - водогрейный.
Note on V7: СПРАВКА: Поля не обязательны для заполнения. Поля заполняются только для паровых котлов
Note on AE7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной") 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AQ7: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной") 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on V8: СПРАВКА: Данное поле: 1.Играет роль при автоматическом определении режимной карты котла (работающего на данном топливе) по справочным данным п.45-49 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Поле влияет на коэффициент К2, п.49.2 приказа №323 Минэнерго РФ. Поле играет роль при пересчете К1 по таблице 3 п.49.1. Приказа №323 Минэнерго РФ. 2. Участвует при оформлении таблицы 6.1. табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат и данные режимной наладки при номинальной нагрузке котла, или нагрузке, наиоблее близкой к номинальной.
Note on W8: СПРАВКА: Данное поле: 1. Участвует в алгортимах анализа режимных карт котлов перед расчетом НУР. Если в режимной карте котла не указано давление пара на выходе из котла, то используется данное значение. 2. Участвует при оформлении таблицы 6.1. табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат.
Note on X8: СПРАВКА: Данное поле: 1. Участвует в алгортимах анализа режимных карт котлов перед расчетом НУР. Если в режимной карте котла не указана температура пара на выходе из котла, то используется данное значение. 2. Участвует при оформлении таблицы 6.1. табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат.
Note on Y8: СПРАВКА: Данное поле: 1. Участвует в алгортимах анализа режимных карт котлов перед расчетом НУР. Если в режимной карте котла не указано давление питательной воды до экономайзера, то используется данное значение. 2. Участвует при оформлении таблицы 6.1. табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат.
Note on Z8: Поле не обязательно для заполнения
Note on AA8: СПРАВКА: Данное поле: 1. Участвует в алгортимах анализа режимных карт котлов перед расчетом НУР. Если в режимной карте котла не указана температура питательной воды до экономайзера, то используется данное значение. 2. Участвует при оформлении таблицы 6.1. табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспорт на котлоагрегат.
Note on AB8: Поле не обязательно для заполнения.
Note on AC8: СПРАВКА: Данное поле: Определяет, необходимо ли считать для данного котла затраты тепловой энергии на обдувку. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on AD8: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.29 таблицы указано "Производится". Правила заполнения поля: В данное поле необходимо ввести параметры пара, используемого котлоагрегатом для обдувки. Варианты заполнения поля: 1. В формате числа, например "650,15". Число будет интерпретировано как энтальпия пара - 650,15 ккал/кг. 2. По давлению насыщенного пара, например "5,5 ата". Выражение "5,5 ата" будет интерпретировано как насыщенный пар с давлением 5,5 ата. Энтальпия пара будет опеределена автоматически. 3. По температуре насыщенного пара, например "156 С". Выражение "156 С" будет интерпретировано как насыщенный пар с температурой 156 °С. Энтальпия пара будет опеределена автоматически. 4. По температуре и давлению перегретого пара, например "5,5 ата; 185 С". Выражение "5,5 ата; 185 С" будет интерпретировано как перегретый пар с температурой 185 °С при давлении 5,5 ата. Энтальпия пара будет опеределена автоматически. Примечание: если указанная температура пара будет меньше уровня для насыщенного состояния, программа выдаст замечание в лог программы.
Note on AE9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AF9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AG9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AH9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AI9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AJ9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AK9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AL9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AM9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AN9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AO9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AP9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. не допускается указывать горячие пуски, возникающие в случае циклического неавтоматического режима работы котлоагрегата. Программа автоматически принимает данные пуски, исходя из режима работы котлоагрегата. 2. Горячие пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. К горячим пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AQ9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AR9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AS9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AT9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AU9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AV9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AW9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AX9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AY9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on AZ9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on BA9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.
Note on BB9: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете затрат тепловой энергии на растопку котлов. Правила заполнения поля: 1. допускается указывать холодные пуски, если в программе в п.1.1. настроек отключена опция "Автоматически начислять холодные пуски котлоагрегатам после длительных простоев в режиме работы" 2. Холодные пуски котла должны приходиться на период его работы (см. лист "Режимы работы котельной"). 3. Если котел вводится в работу после периода простоя, то в данном периоде работы необходимо отметить минимум один холодный пуск. 4. К холодынм пускам не относятся остановы котла, обусловленные автоматикой работы его горелочных устройств по графику отпуска тепла. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов работы котлов за последние 2-3 года.

## Режимы работы котельной
Внимание!, перед началом загрузки, необходимо провести сортировку таблицы по столбцу 3, причём перед строками режимов работы котлоагрегатов должна следовать строка "Продолжительность режима", а при необходимости, в конце "Баланс отпуска тепловой энергии" |  | Примечание! В случае, если планируется работа котлоагрегата с начала года после его пуска из холодного состояния, в первом режиме работы необходимо добавить "*" | Способ заполнения столбца 4 для Периодического режима работы котлоагрегата | <"Цикл"> <Значение><Размерность> <Продолжительность><Размерность продолжительности>; …. <В конце последнего ставится точка> Где Размерность - "Гч" - Гкал/ч, "%" - доля нагрузки от номинального значения нагрузки в Гкал/ч, Размерность продолжительности - "мин" - минуты, "ч" - часы. (продолжительность указывается только в одной размерности) ПРИМЕЧАНИЕ: при автоматическом импульсном режиме работы котлоагрегата требуется задание двух импульсов без учёта продолжительности, но в конце добавить "<значение> <Г.>" - значение отпуска тепловой энергии за период
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для равномерного режима работы котлоагрегата | <Значение> <Размерность>, где Размерность - "Гч" - Гкал/ч, "Г" или отсутствие символа - Гкал Режим точного задания продолжительности отпуска тепла в месяце без привязки к датам: <точно><т ={время работы в ч}><о={отпуск в Гкал за время работы}></точно> Пример: <точно><т=456><о=4567></точно> Добавка <ЧВ/> - отключает автоматическое исключение из времени работы продолжительность простоя из-за пусков. Режим точного задания продолжительности отпуска тепла в месяце с привязкой к датам и часам: c {ДД-ЧЧ начала отпуска} по {ДД-ЧЧ конца отпуска} = {отпуск тепла в Гкал за время работы} Пример: c 1-00 по 2-00 = 555 (эквивалентно: с 1 по 2 = 555, нулевой час суток является расчётным и может опускаться) в данном примере продолжительность работы составляет 24 часа. Пример: с 1 по 5-14 = 555, в данном примере продолжительность работы составляет 4 полных сутки и 14 часов 5-х суток, итого 4*24 + 14 = 110 часов. Пример: c 1 по 31-24 = 555, в данном примере продолжительность работы составляет 30 полных суток и 24 часа 31-х суток, итого 30*24 + 24 = 744 часа. В данном режиме время автоматически не изменяется на продолжительность простоя из-за пусков. | [13 empty] | дата начала | 1 | часы начала | 14 | дата конца | 2 | часы конца | 18 | отпуск, Гкал | 1500 | Результат = | с 1-14 по 2-18 = 1500
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для Продолжительности режима | Начало-Конец "с" <ДД.ММ.> "по" <ДД.ММ> | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Примечание
|  |  | Способ заполнения столбца 4 для Баланса отпуска тепловой энергии | Баланс заполняется следующем образом: <Величина> <Размерность> <Назначение>; … где Размерность - Г или отсутствие обозначения - отпуск тепловой энергии в Гкал; % - доля от отпускаемой тепловой энергии. Назначение - О: отопление, ГВС: горячее водоснабжение, СтПП - сторонний производственный потребитель, СоПП - собственный производственный потребитель (собственное потребление), Пот - сетевые потери тепловой энергии. ПРИМЕЧАНИЕ 1: баланс составляется только в % или только в Гкал, сумма % не должна превышать 100, а сумма Гкал не должна превышать соответствующий отпуск тепловой энергии котельной за месяц, по данным описанным на листе "Режимы работы котельной". ПРИМЕЧАНИЕ 2: для одного назначения допускается не указывать величину отпускаемой тепловой энергии, она будет принята по остаточному принципу. ПРИМЕЧАНИЕ 3. Вышеуказанный метод заполнения баланса можно разгруппировывать между различными котлоагрегатами, причём для обозначения остальных котлоагрегатов используется фраза "ОСТ"
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котла или "Продолжительность режима", "Баланс отпуска тепловой энергии" | Описание режима работы котельной
1 | 2 | 3 | 4 | 5
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Продолжительность режима | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Примечание
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 4,5Гч 1ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Цикл 5Гч 3ч; 0 Гч 1ч. | Договор №1
Note on A6: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 10-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится режим работы котла (или календарный период или баланс отпуска тепловой энергии) Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет котлоагрегат, для которого вводится режим отпуска тепловой энергии по периодам года. 2. Определяет календарные периоды работы котельной (Необходимо указать "Продолжительность режима"). 3. Определяет баланс отпуска тепловой энергии от котельной (Необходимо указать "Баланс отпуска тепловой энергии"). Баланс отпуска необходим для формирования таблицы 1.1 табличного отчета. Правила заполнения полей 1-4 (если указан номер котла): Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной и станционный номер котла из листа "Котлоагрегаты". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E6: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет режимы работы в году. Содержание полей определяется значением в п.4 таблицы, смотрите инструкции в шапке таблицы по заполнению данных полей. 2. Режимы работы котельной в году играют ключевую роль при вычислении НУР на отпуск тепловой энергии, и отражаются в большей части таблиц табличного отчета. СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on Q10: Поле необязательно для заполнения.

## Режимная наладка котлоагрегатов
Данные по режимной наладке котлоагрегатов
|  |  |  | Список параметров | [7 empty] | Описание параметра
Общие параметры |  |  |  | Мелочь в угле, % | [7 empty] | Содержание мелочи в угле, % от объёма топлива
|  |  |  | Потери q5, % | [7 empty] | Потери тепловой энергии всеми элементами котлоагрегата в окружающую среду q5, в % от количества теплоты сожжённого топлива
|  |  |  | КПД брутто, % | [7 empty] | Коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто,%
|  |  |  | УР топлива, кг у.т./Гкал | [7 empty] | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии,кг у.т./Гкал
|  |  |  | Теплопроизводительность, Гкал/ч | [7 empty] | Количество тепловой энергии, вырабатываемой котлоагрегатом в час
Параметры работы парового котлоагрегата |  |  |  | Расход пара, т/ч | [7 empty] | Паропроизводительность - выработка (выход) перегретого (или насыщенного) пара в час
|  |  |  | Температура острого пара, °С | [7 empty] | Температура перегретого пара, вырабатываемого котлом
Давление пара в барабане, кгс/см2
Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2
Давление пит. воды после экономайзера, кгс/см2
Температура пит. воды до экономайзера, °С
Температура пит. воды после экономайзера, °С
Параметры работы водогрейного котлоагрегата |  |  |  | Т1 | [7 empty] | Температура теплоносителя на входе в котлоагрегат tобр, оС
|  |  |  | Т2 | [7 empty] | Температура теплоносителя на выходе из котлоагрегата tпр, оС
|  |  |  | P1 | [7 empty] | Давление теплоносителя на входе в котлоагрегат Робр, кгс/см2
|  |  |  | P2 | [7 empty] | Давление теплоносителя на выходе из котлоагрегата Рпр, кгс/см2
|  |  |  | Расход воды | [7 empty] | Расход воды через котёл, м3/ч
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Наименование котлоагрегата | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний (ДД.ММ.ГГГГ.) | Наименование параметра (уникально в пределах данного котлоагрегата) | Режим работы
[6 empty] | режим1 | режим2 | режим3 | режим4 | режим5 | режим6 | режим7 | режим8 | режим9 | режим10 | режим11 | режим12 | режим13 | режим14 | режим15 | режим16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Давление пара в барабане, кгс/см2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Потери q5, % | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 10
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Температура острого пара, °С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Температура пит. воды до экономайзера, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Теплопроизводительность, Гкал/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | УР топлива, кг у.т./Гкал | 164.52 | 163.52 | 163.2 | 162.88 | 162.66 | 162.418 | 162.38 | 162.41 | 162.45 | 162.545 | 162.812 | 162.988 | 161.988
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | 05.06.2009. | Расход пара, т/ч | 7.4258 | 9.2822 | 11.1387 | 12.9951 | 14.8516 | 16.708 | 18.5645 | 20.4209 | 22.2774 | 24.1338 | 25.9903 | 27.8467 | 29.7031
Note on A20: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 23-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится котлоагрегат, для которого приводятся режимные показатели Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет котлоагрегат, для которого приводятся режимные показатели Правила заполнения полей 1-4: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной и станционный номер котла из листа "Котлоагрегаты". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Служит для подтверждения соответствия указанных характеристик данным режимной карты котла. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Правила заполнения поля: Дата обязательно вводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ." Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте копии утвержденных режимных карт котлов.
Note on F20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует режимную карту котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка. 2. Для всех типов котлов достаточно двух показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; - УР топлива, кг у.т./Гкал. или - Теплопроизводительность, Гкал/ч; - КПД брутто, %. 3. Если параметр "Потери q5, %" не указан для котла, то данный показатель будет определен программой автоматически, по таблице 10 Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. 4. Если у парового котла не указана его теплопроизводительность, а только расход пара, т/ч, то необходимо указать для котла следующие показатели: - Расход пара, т/ч; - Температура острого пара, °С; - Давление пара в барабане, кгс/см2; - Давление пит. воды до экономайзера, кгс/см2; - Температура пит. воды до экономайзера, °С; - УР топлива, кг у.т./Гкал (или КПД брутто, %).
Note on G20: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on G21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on H21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on I21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on J21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on K21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on L21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on M21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on N21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on O21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on P21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on Q21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on R21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on S21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on T21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on U21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).
Note on V21: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Формирует содержание режимной карты котла для программы, по которой: - будет определяться УР котла, при расчете НУР на выработку - будет определяться q5 котла, если параметр задан явно. 2. Участвует при формировании таблиц приложения 7 табличного отчета. Рекомендации по заполнению поля: 1. Значения вводятся слева направо обязательно в порядке роста следующих показателей: - Теплопроизводительность, Гкал/ч; или - Расход пара, т/ч; 2. В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 2.1. режимные карты котлов должны содержать значения не менее чем по 4-м режимам (номинальная и три частичных нагрузки) 2.2. Меньшее число нагрузок в режимных картах допускается только для котлов, автоматическое регулирование которых предусматривает два режима: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

## Характеристика ХВО
|  |  |  | Краткая характеристика химической обработки воды |  | Исходные данные для расчёта расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки | [6 empty] | Средний расход воды на ХВО | [11 empty] | Продолжительность работы ХВО, ч
|  |  |  | Варианты заполнения столбца №5 | "Na-катионирование", "Н-катионирование с "голодной" регенерацией", "Комплексонатная обработка воды'' | Вариант заполнения столбца №7 | Сульфоуголь | Катионит КУ-2 | Вариант заполнения столбца №12 | Установлен | Не установлен | [13 empty] | Данные показатели используются при расчёте если отключена Опция №1 п.1.3. конфигурации
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение ХВО (уникально в пределах котельной) | Тип (схема) ХВО (примеры заполнения указаны выше) | Станционный номер котлоагрегата, на котором данная схема ХВО применяется (если к данной схеме ХВО привязано несколько котлов, перечислить их номера через запятую, между названиями не должно быть пробелов. Также можно указать "Все котлы") | Тип (марка) ионита (примеры заполнения указаны выше) или Удельный расход воды на собственные нужды ХВО, м3, при жёсткости, мг-экв/кг | Температура воды после подогревателя сырой и исходной воды t'',оС | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний (ДД.ММ.ГГГГ) | Срок действия режимной наладки, лет | Жёсткость воды общая,мг-экв/кг | Наличие бака взрыхления (примеры заполнения указаны выше) | Единица измерения расхода воды на ХВО (указать "т/ч" или "м куб./ч") | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | ХОВ | Н-катионирование с "голодной" регенерацией | Все котлы | 0.555 | 26 | 10.11.2007. | 7 | 3 | Не установлен | м куб./ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
Note on N1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12). 3. Можно использовать автоматический расчет воды на нужды ХВО. Для этого вместо расхода воды необходимо ввести набор дополнительных данных в формате: "Рег = 3; Об = 5,6; Ст = 1" или "Рег = 3; Об = 5,6; Ст = 2; Ти = 20", где: Рег - число регенерации установки ХВО за месяц, раз, Об - суммарный объем ионита на установку, м куб. (см. режимную карту или паспорт на ХВО) Ст - ступень установки (1 или 2) Ти - температура воды перед подогревателем установки, °С. (заполняется только для установки 2-й ступени) ВАЖНО: Вторая ступень ХВО вводится в расчет, если по схеме котельной у неё свой отдельный подогреватель (отдельно от подогревателя сырой и исходной воды для установки 1-й ступени ХВО)
Note on Z1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on A3: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 6-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет, к какой котельной относится установка ХВО Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет наименование установки ХВО котельной, которое используется при формировании табличного отчета Рекомендации по заполнению поля: 1. Указывайте уникальные наименования для установок ХВО, в пределах одной котельной.
Note on E3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет Кхво - удельный расход воды на ХВО, который используется в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка. 2. Используйте данные режимной карты ХВО и карт водно-химического режима котлоагрегатов котельных.
Note on F3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет, какие котлоагрегаты привязаны к установке ХВО. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка, если к ХВО привязан 1 котел, или все котлы котельной (вариант в списке - "Все котлы"). 2. Если к установке привязано более 1-го котла, но не все котлы котельной, то необходимо указать их номера через запятую, между названиями не должно быть пробелов.
Note on G3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет Кхво - удельный расход воды на ХВО, который используется в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка, или укажите удельной расход воды на собственные нужды ХВО, если для марки ионита указан свой Кхво. 2. Если Ионита установки ХВО нет в списке, принимайте значения как для "КУ-2". 3. Используйте данные режимной карты ХВО и карт водно-химического режима котлоагрегатов котельных.
Note on H3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данных режимной карты ХВО и карт водно-химического режима котлоагрегатов котельных.
Note on I3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Служит для подтверждения соответствия указанных характеристик установки данным режимной карты установки ХВО. Правила заполнения поля: Дата обязательно вводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ."
Note on J3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Служит для подтверждения актуальности данных из режимной карты установки ХВО. Рекомендации по заполнению поля: Смотрите срок действия в реквизитах режимной карты на установку ХВО, или в данных договора на проведения режимно-наладочных испытаний установки ХВО.
Note on K3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет Кхво - удельный расход воды на ХВО, который используется в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте данные журналов химического анализа воды на котельной за последние 2-3 года.
Note on L3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет коэффициент взрыхления, Квз, который участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 1. вводите значения с помощью выпадающего списка. 2. Используйте данные режимной карты ХВО и карт водно-химического режима котлоагрегатов котельных, а также паспорта на установку ХВО.
Note on M3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет единицу измерения среднего расхода воды на ХВО. Рекомендации по заполнению поля: вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on N3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on O3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on P3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on Q3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on R3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on S3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on T3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on U3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on V3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on W3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on X3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on Y3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: В соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ от 21.09.2009 г.: 1. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. 2. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной; он дополнительно оплачивается потребителями (см. Информационное письмо ФСТ России от 31.08.2007 № СН-5083/12).
Note on Z3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AA3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AB3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AC3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AD3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AE3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AF3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AG3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AH3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AI3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AJ3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.
Note on AK3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчетах затрат тепловой энергии на ХВО по формуле /102.1/ Приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №1 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №1 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы установки хво за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к установке ХВО.

## Деаэраторы
|  |  |  | Краткая характеристика деаэраторов | [6 empty] | Средний расход воды на деаэратор | [11 empty] | Продолжительность работы деаэратора, ч
|  |  |  | Вариант заполнения столбца №9 | <Тип охладителя выпара> | Не установлен | Вариант заполнения столбца №10 | т/ч | м куб./ч | [13 empty] | Данные показатели используются при расчёте если отключена Опция №2 п.1.3. конфигурации
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение деаэратора (уникально в пределах котельной) | Станционные номера котлов (через запятую, между названиями не должно быть пробелов), подключённых к данному деаэратору (или Указать "Все котлы") | Тип деаэратора | Температура деаэрированной воды,оС | Рабочее давление в деаэраторе, абсолютное, кгс/см2 | Тип охладителя выпара (примеры заполнения указаны выше) | Единица измерения расхода воды на деаэратор (примеры заполнения указаны выше) | Температура воды на входе в деаэратор, °С | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | Д1 | Все котлы | под давлением | 150 | 1.5 | Не установлен | м куб./ч | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
Note on L1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on X1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on A3: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 5-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет, к какой котельной относится деаэратор. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет наименование деаэратора котельной, которое используется при формировании табличного отчета Рекомендации по заполнению поля: 1. Указывайте уникальные наименования для деаэраторов, в пределах одной котельной.
Note on E3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет, какие котлоагрегаты привязаны к деаэратору. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка, если к деаэратору привязан 1 котел, или все котлы котельной (вариант в списке - "Все котлы"). 2. Если к деаэратору привязано более 1-го котла, но не все котлы котельной, то необходимо указать их номера через запятую, между названиями не должно быть пробелов.
Note on F3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует при формировании табличного отчета.
Note on G3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет энтальпию выпара из деаэратора, которая используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на деаэратор.
Note on H3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет энтальпию выпара из деаэратора, которая используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на деаэратор.
Note on I3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет необходимость расчета потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Расчет производится, если охладитель выпара не установлен. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на деаэратор.
Note on J3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет единицу измерения среднего расхода воды на деаэратор. Рекомендации по заполнению поля: вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on K3: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнять, если в п.10 выбрано "м куб./ч"
Note on L3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on M3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on N3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on O3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on P3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on Q3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on R3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on S3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on T3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on U3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on V3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on W3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: 2. Используйте данные принципиальной схемы работы котельной, режимов работы тепловой сети котельной, чтобы определить расход воды через дэаэратор. Важно определить, какой расход воды проходит через установки, будет ли это весь расход питательной воды (на паровые котлы), или только объем подпиточной воды.
Note on X3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on Y3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on Z3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AA3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AB3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AC3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AD3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AE3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AF3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AG3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AH3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.
Note on AI3: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Используется при расчете потерь с выпаром деаэратора по формуле /102.2/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Правила заполнения поля: 1. Данные показатели используются при расчёте если отключена опция №2 п.1.3. конфигурации. 2. Если опция №2 п.1.3. конфигурации включена, то продолжительность работы деаэратора за месяц, час, принимается программой автоматически, исходя из продолжительности работы котлов, подключенных к деаэратору.

## Баки различного назначения
Краткая характеристика группы баков (мазутные ёмкости в данную таблицу не заполняются) | [10 empty] | Время работы баков, ч
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение группы баков | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр изолированного бака, мм | Высота изолированного бака, мм | Толщина теплоизоляции и стенки бака, мм | Количество, шт. | Средняя температура горячей воды,оС | Место установки группы баков (указать название помещения, в котором установлен бак, или "Котельный зал" или "На открытом воздухе") | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | аккумуляторы | 1998 | 1200 | 9000 | 100 | 3 | 65 | Котельный зал | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
Note on L1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on A2: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 4-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет, к какой котельной относится группа баков. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет наименование группы баков, которое используется в табличном отчете. Рекомендации по заполнению поля: 1. Указывайте уникальные наименования групп в пределах одной котельной. 2. Если деаэраторы котельной оснащены баками барботажа, то данные баки указываются в данном листе. 3. Допускается указывать в листе крупные теплообменные аппараты, если их теплопотери через тепловую изоляцию не укладываются в объем прочих потерь по котельной (п. 59 приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г)
Note on E2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Наряду с суммарной продолжительностью работы аппарата в году и местом размещения аппарата, определяет, по какому НТД будет производиться определение удельной нормы тепловых потерь, ккал/(м кв.·ч). Если аппарат введен в эксплуатацию после 2003-го года, удельная норма будет определяться по таблицам №2 - 5 СНиП 41-03-2003. Если аппарат введен в эксплуатацию до 2003-го года, удельная норма будет определяться по таблицам 1-4 Приложения 4 СНиП 2.04.14-88. Рекомендации по заполнению поля: 1. Используйте паспортные данные на аппарат, чтобы определить его год ввода в экслпуатацию. 2. Если в паспорте аппарата (или в ином документе ЭСО) указано, что для аппарата производился капитальный ремонт тепловой изоляции, то рекомендуется указать в поле год проведения данного капитального ремонта.
Note on F2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Служит для расчета поверхности и емкости аппарата. Правила заполнению поля: 1. Если форма аппарата - цилиндр, то необходимо указать числовое значение диаметра аппарата с изоляцией. 2. Если форма аппарата - параллелепипед, куб или шар, то необходимо в данном поле указать его форму и размеры с учетом изоляции в мм. Форматы заполнения поля: Для параллелепипеда: "Параллелепипед 1500 / 1500 / 450" или "ППД 1500 / 1500 / 450" Дла куба: "КУБ 1000" Для шара: "ШАР 1500" (указывается диаметр) Важно: Если форма аппарата не цилиндр, то заполнять п.7. таблицы не нужно. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на аппарат, или данные обмера аппарата в ходе его натурного обследования.
Note on G2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Поле заполняется, если форма аппарата - цилиндр. Данное поле: Служит для расчета поверхности и емкости аппарата. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на аппарат, или данные обмера аппарата в ходе его натурного обследования.
Note on H2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Служит для расчета емкости аппарата. Рекомендации по заполнению поля: Используйте паспортные данные на аппарат, или данные обмера аппарата в ходе его натурного обследования.
Note on I2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию аппаратов. Правила заполнения поля: Необходимо указывать число одновременно находящихся в работе аппаратов.
Note on J2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on K2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Играет важную роль при расчете затрат тепловой энергии на отопление котельного зала и вспомогательных помещений. Если группа аппаратов размещена в котельном зале, или во вспомогательном помещении, то потери тепловой энергии от аппаратов компенсируют затраты тепловой энергии на отопление данных помещений. Правила заполнения поля: Укажите: 1. "Котельный зал" - если аппараты размещены в котельном зале. 2. "На открытом воздухе" - если аппараты размещены на открытом воздухе, 3. Наименование вспомогательного помещения котельной из листа "Вспомогательные помещения", если аппараты размещены в нем. СОВЕТ: Укажите все наименования вспомогательных помещений котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю. Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка.
Note on L2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on M2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on N2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on O2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on P2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on Q2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on R2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on S2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on T2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on U2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on V2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.
Note on W2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в расчете потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию баков по формуле /104/ приказа №323 Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные режимов работы котельной для определения показателя.

## Приборы учета (hidden)
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Наименование котельной | Наименование прибора (приборы учёта и регулирования) | Код (маркировка) | Шкала прибора | Количество, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Note on D1: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.

## Служебная страница (hidden)
1. Ссылки на базу данных котлоагрегатов
Столбец1
Режимная карта прикладывается в шаблоне
Режимная карта рассчитывается по результатам режимной наладки
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВ-Г
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВ-ГМ
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВ-ТС
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВ-ТК
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - ТВГМ
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - ПТВМ
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВ-Р
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - Минск-1
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - Тула-3
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - Универсал-6
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КВр
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КЕВ
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - ДКВР (паровой)
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - ДЕ (паровой)
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - КЕ (паровой)
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - Е (паровой)
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - ТП (паровой)
Режимная карта определяется по Приказу №323. Тип котла - секционный
2. для режимов работы котельной |  | 3. для котлов под ХВО и ДЭА | 3. для баков |  | 4. настройка СН. | 5. КотлыСН
Продолжительность режима |  | Все котлы | Котельный зал |  | Равномерное распределение | Пользовательские значения собственных нужд
Баланс отпуска тепловой энергии |  | №1 паровой | На открытом воздухе |  | Отключен | №1 паровой
№1 паровой | 1 | №2 паровой | Здание ХОВ | 1 | Подключен I | №2 паровой
№2 паровой | 2 | №3 паровой |  | 2 | Подключен II | №3 паровой
№3 паровой | 3 | №4 водяной |  | 3 | Подключен III | №4 водяной
№4 водяной | 4 | №5 водяной |  | 4 |  | №5 водяной
№5 водяной | 5 | Водяной №1 |  | 5 |  | Водяной №1
Водяной №1 | 6 | Водяной №2 |  | 6 |  | Водяной №2
Водяной №2 | 7 |  |  | 7
| 8 |  |  | 8
| 9 |  |  | 9
| 10 |  |  | 10
| 11 |  |  | 11
| 12 |  |  | 12
| 13 |  |  | 13
| 14 |  |  | 14
| 15 |  |  | 15
| 16 |  |  | 16
| 17 |  |  | 17
| 18 |  |  | 18
| 19 |  |  | 19
| 20 |  |  | 20
| 21 |  |  | 21
| 22 |  |  | 22
| 23 |  |  | 23
| 24 |  |  | 24
| 25 |  |  | 25
| 26 |  |  | 26
| 27 |  |  | 27
| 28 |  |  | 28
| 29 |  |  | 29
| 30 |  |  | 30
| 31 |  |  | 31
| 32 |  |  | 32
| 33 |  |  | 33
| 34 |  |  | 34
| 35 |  |  | 35
| 36 |  |  | 36
| 37 |  |  | 37
| 38 |  |  | 38
| 39 |  |  | 39
| 40 |  |  | 40
| 41 |  |  | 41
| 42 |  |  | 42
| 43 |  |  | 43
| 44 |  |  | 44
| 45 |  |  | 45
| 46 |  |  | 46
| 47 |  |  | 47
| 48 |  |  | 48
| 49 |  |  | 49
| 50 |  |  | 50
| 51 |  |  | 51
| 52 |  |  | 52
| 53 |  |  | 53
| 54 |  |  | 54
| 55 |  |  | 55
| 56 |  |  | 56
| 57 |  |  | 57
| 58 |  |  | 58
| 59 |  |  | 59
| 60 |  |  | 60
| 61 |  |  | 61
| 62 |  |  | 62
| 63 |  |  | 63
| 64 |  |  | 64
| 65 |  |  | 65
| 66 |  |  | 66
| 67 |  |  | 67
| 68 |  |  | 68
| 69 |  |  | 69
| 70 |  |  | 70
| 71 |  |  | 71
| 72 |  |  | 72
| 73 |  |  | 73
| 74 |  |  | 74
| 75 |  |  | 75
| 76 |  |  | 76
| 77 |  |  | 77
| 78 |  |  | 78
| 79 |  |  | 79
| 80 |  |  | 80
| 81 |  |  | 81
| 82 |  |  | 82
| 83 |  |  | 83
| 84 |  |  | 84
| 85 |  |  | 85
| 86 |  |  | 86
| 87 |  |  | 87
| 88 |  |  | 88
| 89 |  |  | 89
| 90 |  |  | 90
| 91 |  |  | 91
| 92 |  |  | 92
| 93 |  |  | 93
| 94 |  |  | 94
| 95 |  |  | 95
| 96 |  |  | 96
| 97 |  |  | 97
| 98 |  |  | 98
| 99 |  |  | 99
| 100 |  |  | 100
| 101 |  |  | 101
| 102 |  |  | 102
| 103 |  |  | 103
| 104 |  |  | 104
| 105 |  |  | 105
| 106 |  |  | 106
| 107 |  |  | 107
| 108 |  |  | 108
| 109 |  |  | 109
| 110 |  |  | 110
| 111 |  |  | 111
| 112 |  |  | 112
| 113 |  |  | 113
| 114 |  |  | 114
| 115 |  |  | 115
| 116 |  |  | 116
| 117 |  |  | 117
| 118 |  |  | 118
| 119 |  |  | 119
| 120 |  |  | 120
| 121 |  |  | 121
| 122 |  |  | 122
| 123 |  |  | 123
| 124 |  |  | 124
| 125 |  |  | 125
| 126 |  |  | 126
| 127 |  |  | 127
| 128 |  |  | 128
| 129 |  |  | 129
| 130 |  |  | 130
| 131 |  |  | 131
| 132 |  |  | 132
| 133 |  |  | 133
| 134 |  |  | 134
| 135 |  |  | 135
| 136 |  |  | 136
| 137 |  |  | 137
| 138 |  |  | 138
| 139 |  |  | 139
| 140 |  |  | 140
| 141 |  |  | 141
| 142 |  |  | 142
| 143 |  |  | 143
| 144 |  |  | 144
| 145 |  |  | 145
| 146 |  |  | 146
| 147 |  |  | 147
| 148 |  |  | 148
| 149 |  |  | 149
| 150 |  |  | 150
| 151 |  |  | 151
| 152 |  |  | 152
| 153 |  |  | 153
| 154 |  |  | 154
| 155 |  |  | 155
| 156 |  |  | 156
| 157 |  |  | 157
| 158 |  |  | 158
| 159 |  |  | 159
| 160 |  |  | 160
| 161 |  |  | 161
| 162 |  |  | 162
| 163 |  |  | 163
| 164 |  |  | 164
| 165 |  |  | 165
| 166 |  |  | 166
| 167 |  |  | 167
| 168 |  |  | 168
| 169 |  |  | 169
| 170 |  |  | 170
| 171 |  |  | 171
| 172 |  |  | 172
| 173 |  |  | 173
| 174 |  |  | 174
| 175 |  |  | 175
| 176 |  |  | 176
| 177 |  |  | 177
| 178 |  |  | 178
| 179 |  |  | 179
| 180 |  |  | 180
| 181 |  |  | 181
| 182 |  |  | 182
| 183 |  |  | 183
| 184 |  |  | 184
| 185 |  |  | 185
| 186 |  |  | 186
| 187 |  |  | 187
| 188 |  |  | 188
| 189 |  |  | 189
| 190 |  |  | 190
| 191 |  |  | 191
| 192 |  |  | 192
| 193 |  |  | 193
| 194 |  |  | 194
| 195 |  |  | 195
| 196 |  |  | 196
| 197 |  |  | 197
| 198 |  |  | 198
| 199 |  |  | 199
| 200 |  |  | 200
| 201 |  |  | 201
| 202 |  |  | 202
| 203 |  |  | 203
| 204 |  |  | 204
| 205 |  |  | 205
| 206 |  |  | 206
| 207 |  |  | 207
| 208 |  |  | 208
| 209 |  |  | 209
| 210 |  |  | 210
| 211 |  |  | 211
| 212 |  |  | 212
| 213 |  |  | 213
| 214 |  |  | 214
| 215 |  |  | 215
| 216 |  |  | 216
| 217 |  |  | 217
| 218 |  |  | 218
| 219 |  |  | 219
| 220 |  |  | 220
| 221 |  |  | 221
| 222 |  |  | 222
| 223 |  |  | 223
| 224 |  |  | 224
| 225 |  |  | 225
| 226 |  |  | 226
| 227 |  |  | 227
| 228 |  |  | 228
| 229 |  |  | 229
| 230 |  |  | 230
| 231 |  |  | 231
| 232 |  |  | 232
| 233 |  |  | 233
| 234 |  |  | 234
| 235 |  |  | 235
| 236 |  |  | 236
| 237 |  |  | 237
| 238 |  |  | 238
| 239 |  |  | 239
| 240 |  |  | 240
| 241 |  |  | 241
| 242 |  |  | 242
| 243 |  |  | 243
| 244 |  |  | 244
| 245 |  |  | 245
| 246 |  |  | 246
| 247 |  |  | 247
| 248 |  |  | 248
| 249 |  |  | 249
| 250 |  |  | 250
| 251 |  |  | 251
| 252 |  |  | 252
| 253 |  |  | 253
| 254 |  |  | 254
| 255 |  |  | 255
| 256 |  |  | 256
| 257 |  |  | 257
| 258 |  |  | 258
| 259 |  |  | 259
| 260 |  |  | 260
| 261 |  |  | 261
| 262 |  |  | 262
| 263 |  |  | 263
| 264 |  |  | 264
| 265 |  |  | 265
| 266 |  |  | 266
| 267 |  |  | 267
| 268 |  |  | 268
| 269 |  |  | 269
| 270 |  |  | 270
| 271 |  |  | 271
| 272 |  |  | 272
| 273 |  |  | 273
| 274 |  |  | 274
| 275 |  |  | 275
| 276 |  |  | 276
| 277 |  |  | 277
| 278 |  |  | 278
| 279 |  |  | 279
| 280 |  |  | 280
| 281 |  |  | 281
| 282 |  |  | 282
| 283 |  |  | 283
| 284 |  |  | 284
| 285 |  |  | 285
| 286 |  |  | 286
| 287 |  |  | 287
| 288 |  |  | 288
| 289 |  |  | 289
| 290 |  |  | 290
| 291 |  |  | 291
| 292 |  |  | 292
| 293 |  |  | 293
| 294 |  |  | 294
| 295 |  |  | 295
| 296 |  |  | 296
| 297 |  |  | 297
| 298 |  |  | 298
| 299 |  |  | 299
| 300 |  |  | 300
| 301 |  |  | 301
| 302 |  |  | 302
| 303 |  |  | 303
| 304 |  |  | 304
| 305 |  |  | 305
| 306 |  |  | 306
| 307 |  |  | 307
| 308 |  |  | 308
| 309 |  |  | 309
| 310 |  |  | 310
| 311 |  |  | 311
| 312 |  |  | 312
| 313 |  |  | 313
| 314 |  |  | 314
| 315 |  |  | 315
| 316 |  |  | 316
| 317 |  |  | 317
| 318 |  |  | 318
| 319 |  |  | 319
| 320 |  |  | 320
| 321 |  |  | 321
| 322 |  |  | 322
| 323 |  |  | 323
| 324 |  |  | 324
| 325 |  |  | 325
| 326 |  |  | 326
| 327 |  |  | 327
| 328 |  |  | 328
| 329 |  |  | 329
| 330 |  |  | 330
| 331 |  |  | 331
| 332 |  |  | 332
| 333 |  |  | 333
| 334 |  |  | 334
| 335 |  |  | 335
| 336 |  |  | 336
| 337 |  |  | 337
| 338 |  |  | 338
| 339 |  |  | 339
| 340 |  |  | 340
| 341 |  |  | 341
| 342 |  |  | 342
| 343 |  |  | 343
| 344 |  |  | 344
| 345 |  |  | 345
| 346 |  |  | 346
| 347 |  |  | 347
| 348 |  |  | 348
| 349 |  |  | 349
| 350 |  |  | 350
| 351 |  |  | 351
| 352 |  |  | 352
| 353 |  |  | 353
| 354 |  |  | 354
| 355 |  |  | 355
| 356 |  |  | 356
| 357 |  |  | 357
| 358 |  |  | 358
| 359 |  |  | 359
| 360 |  |  | 360
| 361 |  |  | 361
| 362 |  |  | 362
| 363 |  |  | 363
| 364 |  |  | 364
| 365 |  |  | 365
| 366 |  |  | 366
| 367 |  |  | 367
| 368 |  |  | 368
| 369 |  |  | 369
| 370 |  |  | 370
| 371 |  |  | 371
| 372 |  |  | 372
| 373 |  |  | 373
| 374 |  |  | 374
| 375 |  |  | 375
| 376 |  |  | 376
| 377 |  |  | 377
| 378 |  |  | 378
| 379 |  |  | 379
| 380 |  |  | 380
| 381 |  |  | 381
| 382 |  |  | 382
| 383 |  |  | 383
| 384 |  |  | 384
| 385 |  |  | 385
| 386 |  |  | 386
| 387 |  |  | 387
| 388 |  |  | 388
| 389 |  |  | 389
| 390 |  |  | 390
| 391 |  |  | 391
| 392 |  |  | 392
| 393 |  |  | 393
| 394 |  |  | 394
| 395 |  |  | 395
| 396 |  |  | 396
| 397 |  |  | 397
| 398 |  |  | 398
| 399 |  |  | 399
| 400 |  |  | 400
| 401 |  |  | 401
| 402 |  |  | 402
| 403 |  |  | 403
| 404 |  |  | 404
| 405 |  |  | 405
| 406 |  |  | 406
| 407 |  |  | 407
| 408 |  |  | 408
| 409 |  |  | 409
| 410 |  |  | 410
| 411 |  |  | 411
| 412 |  |  | 412
| 413 |  |  | 413
| 414 |  |  | 414
| 415 |  |  | 415
| 416 |  |  | 416
| 417 |  |  | 417
| 418 |  |  | 418
| 419 |  |  | 419
| 420 |  |  | 420
| 421 |  |  | 421
| 422 |  |  | 422
| 423 |  |  | 423
| 424 |  |  | 424
| 425 |  |  | 425
| 426 |  |  | 426
| 427 |  |  | 427
| 428 |  |  | 428
| 429 |  |  | 429
| 430 |  |  | 430
| 431 |  |  | 431
| 432 |  |  | 432
| 433 |  |  | 433
| 434 |  |  | 434
| 435 |  |  | 435
| 436 |  |  | 436
| 437 |  |  | 437
| 438 |  |  | 438
| 439 |  |  | 439
| 440 |  |  | 440
| 441 |  |  | 441
| 442 |  |  | 442
| 443 |  |  | 443
| 444 |  |  | 444
| 445 |  |  | 445
| 446 |  |  | 446
| 447 |  |  | 447
| 448 |  |  | 448
| 449 |  |  | 449
| 450 |  |  | 450
| 451 |  |  | 451
| 452 |  |  | 452
| 453 |  |  | 453
| 454 |  |  | 454
| 455 |  |  | 455
| 456 |  |  | 456
| 457 |  |  | 457
| 458 |  |  | 458
| 459 |  |  | 459
| 460 |  |  | 460
| 461 |  |  | 461
| 462 |  |  | 462
| 463 |  |  | 463
| 464 |  |  | 464
| 465 |  |  | 465
| 466 |  |  | 466
| 467 |  |  | 467
| 468 |  |  | 468
| 469 |  |  | 469
| 470 |  |  | 470
| 471 |  |  | 471
| 472 |  |  | 472
| 473 |  |  | 473
| 474 |  |  | 474
| 475 |  |  | 475
| 476 |  |  | 476
| 477 |  |  | 477
| 478 |  |  | 478
| 479 |  |  | 479
| 480 |  |  | 480
| 481 |  |  | 481
| 482 |  |  | 482
| 483 |  |  | 483
| 484 |  |  | 484
| 485 |  |  | 485
| 486 |  |  | 486
| 487 |  |  | 487
| 488 |  |  | 488
| 489 |  |  | 489
| 490 |  |  | 490
| 491 |  |  | 491
| 492 |  |  | 492
| 493 |  |  | 493
| 494 |  |  | 494
| 495 |  |  | 495
| 496 |  |  | 496
| 497 |  |  | 497
| 498 |  |  | 498
| 499 |  |  | 499
| 500 |  |  | 500

## Испытания котла
Результаты проведения режимно-наладочного испытания котлоагрегата
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата (уникален в пределах данной котельной) | Количество тепла, выделяемого при полном сгорании топлива в теоретически необходимом объёме воздуха, отнесённое к 1 м.куб. продуктов горения, P, ккал/м.куб. (P ≈ 1000 ккал/м.куб) | Потери тепла в окружающую среду ограждающими поверхностями котла (котлоагрегата) при его номинальной теплопроизводительности, q5ном % | Лицо, составляющее режимную карту |  | Лицо, согласующее режимную карту |  | Лицо, утверждающее режимную карту |  | Расход питательной воды, поступающей в котлоагрегат, Gвод, м.куб/час | Температура холодного воздуха, поступающего в котлоагрегат, tхв, °С | Температура уходящих газов, tуг, °С | Параметры теплоносителя на входе в котлоагрегат |  | Параметры теплоносителя на выходе из котлоагрегата |  | Состав уходящих газов, %
[6 empty] | ФИО | Должность | ФИО | Должность | ФИО | Должность | [7 empty] | Максимально возможная (стехиометрическая) объёмная доля углекислого газа CO2max | Кислород, O2 | Монооксид углерода, CO | Метан, СH4
[15 empty] | Давление, P1, ата | Температура, t1, °С | Давление, P2, ата | Температура, t2, °С
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Note on M1: СПРАВКА: Поля обязательны для заполнения. Данные поля: Участвуют в алгоритмах расчета режимной карты для газового котла по методике проф. Равича. Данная методика изложена в п. 5.18. руководства пользователя IT ПО "Норматив-НУР". Правила заполнения полей: 1. Результаты проведения испытаний заполняются сверху вниз по возрастанию расхода питательной воды, поступающей в котел. Рекомендации по заполнению полей: Поля заполняется по результатам измерений приборов учета, участвовавших при проведении испытаний: - расходомер питательной воды, - термометр воздуха, поступающего в котел, - термощуп и газоанализатор уходящих газов, - термометры и манометры на вводе и выводе теплоносителя из котла.
Note on A2: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 6-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали допускается с 1-го по 13-й столбец для группировки результатов проведения режимно-наладочных испытаний для одгого котла. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 14-й столбец. 5. Лист предназначен для расчета режимных карт котлов по методике проф. Равича, которая разработана для котлов на газовом топливе. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относятся результаты испытаний котла. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет котлоагрегат, для которого проводились режимно-наладочные испытания котла. Правила заполнения полей 1-4: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной и станционный номер котла из листа "Котлоагрегаты". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в алгоритмах расчета режимной карты для газового котла по методике проф. Равича. Данная методика изложена в п. 5.18. руководства пользователя IT ПО "Норматив-НУР".
Note on F2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Участвует в алгоритмах расчета режимной карты для газового котла по методике проф. Равича. Данная методика изложена в п. 5.18. руководства пользователя IT ПО "Норматив-НУР".
Note on G2: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнить, если необходимо указать данное лицо на подпись в реквизитах к режимной карте (приложение 7 табличного отчета)
Note on I2: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнить, если необходимо указать данное лицо на подпись в реквизитах к режимной карте (приложение 7 табличного отчета)
Note on K2: СПРАВКА: Поле не обязательно для заполнения. Поле необходимо заполнить, если необходимо указать данное лицо на подпись в реквизитах к режимной карте (приложение 7 табличного отчета)
Note on N2: Рекомендации по заполнению поля: Используйте данные приборов учета питательной воды на время проведения режимно-наладочных испытаний

## Настройка собственных нужд
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Станционный номер котлоагрегата (уникален в пределах данной котельной) или указать "Пользовательские значения собственных нужд" | Режимы распределения тепловой нагрузки между котлоагрегатами. 1. Режим "Равномерное распределение". В данном режиме затраты тепловой энергии по статье собственных нужд равномерно распределяются по всем котлоагрегатам котельной, для которых указан данный режим, для остальных котлоагрегатов следует указать режим "Отключен" 2. Режим "Отключен". В данном режиме затраты тепловой энергии по статье собственных нужд не распределяются на котлоагрегат, для которого указан данный режим. 3. Режимы "Подключен I", "Подключен II" и "Подключен III". В данных режимах затраты тепловой энергии по статье собственных нужд полностью распределяются на котлоагрегат, для которого указан данный режим (при отсутствии нагрузки на данный котлоагрегат, затраты тепловой энергии распределяются на котлоагрегат, для которого указан режим "Подключен II" (данный принцип аналогичен для режима "Подключен III"). 4. Для строки "Пользовательские значения собственных нужд" можно задать предопределённые значения затрат и потерь тепловой энергии по определённой статье за все месяцы расчётного периода. Формат заполнения поля: "[<январь>;<февраль>;<март>;<апрель>;<май>;<июнь>;<июль>;<август>;<сентябрь>;<октябрь>;<ноябрь>;<декабрь>]". Пропуск значений за определённый месяц не допускается, в данном случае указывается "0". Пример: "[50;50;50;50;0;0;0;0;50;50;50;50]" соответствует следующему распределению затрат тепловой энергии: с января по апрель месячные затраты составляют 50 Гкал, с мая по август затраты тепловой энергии отсутствуют, с сентября по декабрь месячные затраты соответствуют 50 Гкал.
|  |  |  | Обдувка котлоагрегатов | Дутье под решётки слоевых топок | Слив мазута в мазутное хозяйство | Хранение мазута | Транспортировка мазута | Подогрев мазута | Распыл мазута | Технологические нужды ХВО | Технологические нужды деаэраторов | Группы баков различного назначения | Отопление помещений котельной | Хозяйственно-бытовые нужды | Прочие потери
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУП СТС | ПП Центр | Котельная №5 | №1 паровой | Равномерное распределение | Отключен | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Равномерное распределение | Отключен | Отключен | Отключен | Равномерное распределение
Note on A1: СПРАВКА: Правила заполнения листа: 1. Лист заполняется построчно с 4-й строки. 2. Объединение ячеек по горизонтали не допускается. 3. Объединение ячеек по вертикали не допускается. 4. Концом таблицы является строка, где не заполнен 1-й столбец. Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому филиалу ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on B1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какому производственному подразделению ЭСО относится котельная. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все ПП филиалов ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on C1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет к какой котельной относится настройка собственных нужд. Правила заполнения полей 1-3: Укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной из листа "Котельные". СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on D1: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: Определяет котлоагрегат, для которого приводится настройка собственных нужд, или указывает строку для ввода пользовательских значений собственных нужд ("Пользовательские значения собственных нужд") Правила заполнения полей 1-4: 1. Для строки настроек собственных нужд для котлоагрегата укажите соответствующие друг-другу филиал, производственное подразделение, наименование (номер) котельной и станционный номер котла из листа "Котлоагрегаты". 2. Если для котельной производится настройка собственных нужд, то необходимо указать настройки для каждого её котла. Правила заполнения поля: 1. Для ввода пользовательских значений собственных нужд укажите "Пользовательские значения собственных нужд". Рекомендации по заполнению поля: Вводите значения с помощью выпадающего списка. СОВЕТ: Укажите все наименования (номера) котельных ЭСО в листе "Переменные шаблона" и воспользуйтесь выпадающими списками для заполнения значений по данному полю.
Note on E2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on F2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on G2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on H2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on I2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on J2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on K2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on L2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on M2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on N2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on O2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on P2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.
Note on Q2: СПРАВКА: Поле обязательно для заполнения. Данное поле: 1. Определяет настройки собственных нужд для котлоагрегата по данной статье. 2. Определяет пользовательские значения собственных нужд по данной статье. Рекомендации по заполнению поля: 1. Вводите значения с помощью выпадающего списка для настроек котлоагрегета. 2. Руководствуйтесь справкой в шапке таблицы при вводе значения.