## Топливное хозяйство
|  |  | Краткая характеристика топливного хозяйства котельных | [7 empty] | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [7 empty] | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на мазутное хозяйство | [8 empty] | Планируемый режим работы мазутного хозяйства
|  |  | Варианты заполнения столбца №5: | Газ | Каменный уголь | Бурый уголь | Дизельное топливо | Мазут | Торф | Дрова |  | Варианты заполнения столбца №11: | Электроэнергия | Вода | Пар |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №21: |  | Помещения | Надземная прокладка | Непроходной канал | Тоннель | Бесканальная прокладка |  |  | Принцип заполения таблицы |  | для каждого месяца расчетного периода необходимо указать: 1. количество мазута, в тоннах, которое планируется доставить на котельную (Пр); 2. количество мазута, в тоннах, которое планируется сжечь внеплана (Вр); 3. период внепланового сжигания мазута, начало периода (Нач) - день месяца и окончание периода сжигания конец периода (Кон) - день месяца
|  |  | Необходимость заполнения столбца №6: | значения прогнозируемых показателей качества топлива (калорийность,зольность,влажность) должны иметь документальное подтверждение (договора на поставку топлива) | [7 empty] | Варианты заполнения столбца №13: | М-40 | М-60 | М-80 | М-100 | М-200 |  |  | Варианты заполнения столбца №24-25: |  | столбцы №24-25 заполняются в случае работы котлоагрегата на паромеханических форсунках | [6 empty] | Пример заполения таблицы |  | пример№1: 5 августа на котельную планируется доставить 100 тонн мазута - заполняем ячейку-> (100)(0)(-); пример№2: с 5 сентября по 10 сентября на котельной планируется внепланово сжечь 50 тонн мазута - заполняем ячейку-> (0)(50)(5-10).
|  |  | Варианты заполнения столбца №8-11: | характеристика сжигаемого топлива, указываемая в столбцах №8-10, заполняется на основании сертификата (паспорта) качества топлива, поставляемого в текущем году | [7 empty] | Варианты заполнения столбца №15: | Металлический неизолированный | Металлический изолированный | Подземный |  |  |  |  | Варианты заполнения столбца №26: |  | Железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т | Железнодорожным транспортом в цистернах 25т | Автотранспортом
|  |  | Варианты заполнения столбца №8: | Бурые рядовые типа челябинских | Бурые рядовые типа подмосковных | Каменные типа Г, Д | Каменные сильнопекающиеся типа К.ПЖ | Каменные рядовые тощие | Антрацит АРШ
[11 empty] | Параметры мазутного хозяйства | [7 empty] | Параметры мазутного хозяйства | [8 empty] | Планируемые режимы работы мазутного хозяйства (Пр)(Вр)(Нач-Кон) | [11 empty] | Показатели топлива для расчета срока окупаемости энергосберегающего мероприятия
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Название топливного хозяйства | Вид топлива | Основной поставщик топлива, № договора | Низшая теплота сгорания, Qнр,ккал/кг (ккал/м3) | Марка угля | Влажность,% | Зольность, % | Содержание мелочи в угле в % от объема топлива | Греющий теплоноситель (примеры заполнения указаны выше) | Средняя энтальпия питательной воды, поступающей в котлоагрегаты, подключенные к мазутному хозяйству ккал/кг | Марка мазута (примеры заполнения указаны выше) | Плотность мазута при 20 °С, кг/м3 | Тип резервуара для хранения мазута (примеры заполнения указаны выше) | Поверхность охлаждения резервуара, м2 | Емкость резервуара, м3 | Количество мазута, хранящегося в ёмкости на начало года, т | Длина обогреваемого мазутопровода, м | Условный диаметр обогреваемого мазутопровода, м | Прокладка мазутопровода (примеры заполнения указаны выше) | Давление пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях, кгс/см2 | Температура пара используемого для подогрева мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях, оС | Давление пара используемого для распыла мазута, кгс/см2 | Температура пара используемого для распыла мазута, оС | Транспорт доставки мазута (примеры заполнения указаны выше) | Начальная температура мазута в цистерне, оС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Цена топлива за 1000 м.куб / 1 кг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
ЭСО | ЭСО | Котельная ЭСО | Природный газ | Газ | ООО "Газ" | 8017
Note on AC7: asm: Для расчета расхода тепловой энергии на разогрев мазута при сливе
Note on E8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on P8: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения коэффициента теплопередачи стенок резервуара Возможны следующие варианты заполнения: 1.) металлический неизолированный; 2.) металлический изолированный; 3.) подземный.
Note on S8: asm: Необходимо учитывать размер ННЗТ!!!!!
Note on V8: asm: Возможны следующие варианты заполнения: 1.) в тоннелях; 2.) каналах; 1.) помещениях; 1.) надземная прокладка.
Note on Y8: asm: Заполняется только если установлены паромеханические форсунки!!!
Note on Z8: asm: Заполняется только если установлены паромеханические форсунки!!!
Note on AA8: asm: Варианты заполнения ячейки: 1.) железнодорожным транспортом в цистернах 60(50)т; 2.) железнодорожным транспортом в цистернах 25т; 3.) автотранспортом.
Note on AB8: asm: при отсутствии данных принимается 0-(-7) оС для южного пояса, -7 до (-10)оС для северного, от -10 до -15 оС для Сибири (через 7 суток после наполнения температура мазута в цистерне равна температуре наружного воздуха).

## Вспомогательные помещения
Краткая характеристика вспомогательных помещений котельных
| Варианты заполнения столбца №5: | Зольное помещение | Химводоподготовка в отдельном помещении | Дробильные отделения угля и шлака | Транспортерные галереи | Узлы пересыпки
|  | Насосные отделения в отдельных помещениях | Щитовые помещения | Химическая лаборатория | Вспомогательные помещения
| Варианты заполнения столбца №6: | С механизированным удалением золы и шлака | С ручным удалением золы | С постоянным обслуживающим персоналом | Без постоянного обслуживающего персонала
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение помещения (уникально в пределах данной котельной) | Функциональное назначение помещения (примеры заполнения указаны выше) | Характеристика эксплуатации помещения (примеры заполнения указаны выше) | Отапливаемый объем помещения, м3 | Температура воздуха внутри помещения, оС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЭСО | ЭСО | Котельная ЭСО | бытовые и вспомогательные помещения | Вспомогательные помещения | Без постоянного обслуживающего персонала | 1038 | 19
Note on E11: asm: Варианты заполнения: 1.) зольное помещение; 2.) химводоподготовка в отдельном помещении; 3.) дробильные отделения угля и шлака; 4.) транспортерные галереи; 5.) узлы пересыпки; 6.) насосные отделения в отдельных помещениях; 7.) щитовые помещения; 8.) химическая лаборатория; 9.) бытовые помещения; 10.) вспомогательные помещения.
Note on F11: asm: Варианты характеристики помещений Зольное помещение может быть: 1.) с механизированным удалением золы и шлака; 2.) с ручным удалением золы. Химводоподготовка в отдельном помещении может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Дробильное отделение (угля и шлака; транспортнерные галереи; узлы пересыпки) может быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Насосные отделения в отдельном помещении могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Щитовые помещения могут быть: 1.) с постоянным обслуживающим персоналом; 2.) без постоянного обслуживающего персонала. Для химической лаборатории характеристика не представляется

## Деаэраторы
|  |  |  | Краткая характеристика деаэраторов |  |  |  |  | Средний расход воды на деаэратор, т/ч | [11 empty] | Продолжительность работы деаэратора, ч
|  |  |  | Вариант заполнения столбца №9 | <Тип охладителя выпара> | Не установлен
Филиал ЭСО | ПП Филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение деаэратора (уникально в пределах котельной) | Станционные номера котлов (через запятую, между названиями не должно быть пробелов), подключенных к данному деаэратору | Тип деаэратора | Температура деаэрированной воды,оС | Рабочее давление в деаэраторе, абсолютное, кгс/см2 | Тип охладителя выпара (примеры заполнения указаны выше) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ЭСО | ЭСО | Котельная ЭСО | Деаэратор ДСА 100/50 | ДЕ 25-14 ГМ ст.№1,ДЕ 25-14 ГМ ст.№3 | ДСА-100/50 | 102 | 1 | Не установлен | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
Note on F3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on G3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения энтальпии выпара из деаэратора, необходимой в расчете собственных нужд ХВО; 2.) определения температурного коэфиициента Кt в ф.104

## Характеристика ХВО
|  |  |  | Краткая характеристика химической обработки воды |  | Исходные данные для расчета расхода тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки | [5 empty] | Средний расход воды на ХВО, т/ч | [11 empty] | Продолжительность работы ХВО, ч
|  |  |  | Варианты заполнения столбца №5 | Na-катионирование или Н-катионирование с "голодной" регенерацией | Вариант заполнения столбца №7 | Сульфоуголь | Катионит КУ-2 | Вариант заполнения столбца №12 | Установлен | Не установлен
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение ХВО (уникально в пределах котельной) | Тип (схема) ХВО (примеры заполнения указаны выше) | Станционный номер котлоагрегата, на котором данная схема ХВО применяется (если к данной схеме ХВО привязано несколько котлов, перечислить их номера через запятую, между названиями не должно быть пробелов) | Тип (марка) ионита (примеры заполнения указаны выше) | Температура воды после подогревателя сырой и исходной воды t'',оС | Дата проведения последних режимно-наладочных испытаний (ДД.ММ.ГГГГ) | Срок действия режимной наладки, лет | Жесткость воды общая,мг-экв/кг | Наличие бака взрыхления (примеры заполнения указаны выше) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ЭСО | ЭСО | Котельная ЭСО | Система ХВО котельной | Na-катионирование | ДЕ 25-14 ГМ ст.№1,ДЕ 25-14 ГМ ст.№3 | Катионит КУ-2 | 25 | 2011-11-14 | 3 | 3.5 | Установлен | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
Note on D3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on E3: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.
Note on G3: asm: Данные ячейки необходимы для выбора коэффициента Кхво

## Баки различного назначения
Краткая характеристика группы баков (в данную таблицу не заполняются емкости мазутохранилищ) | [10 empty] | Время работы баков
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Название (или номер) котельной | Назначение группы баков | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Объем, м3 | Поверхность м2 | Количество, шт | Средняя температура горячей воды,оС | Место установки группы баков (указать название помещения, в котором установлен бак, или "Котельный зал" или "На открытом воздухе") | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ЭСО | ЭСО | Котельная ЭСО | бак деаэратора | 1989 | 2500 | 43.8672 | 80 | 1 | 102 | На открытом воздухе | 744 | 672 | 744 | 720 | 456 | 504 | 528 | 552 | 480 | 744 | 720 | 744
4.9062
70.1875
8.9411
Note on E2: asm: Данные этой ячейки необходимы для определения нормы плотности теплового потока через поверхность бака в ф.104
Note on H2: asm: Данные этой ячейки необходимы для расчета потерь тепловой энергии баком по ф.104
Note on I2: asm: Данные этой ячейки необходимы для расчета потерь тепловой энергии баком по ф.104
Note on J2: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) определения температурного коэфиициента Кt в ф.104

## Приборы учета
Филиал ЭСО | ПП филиала ЭСО | Наименование котельной | Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код (маркировка) | Шкала прибора | Количество, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Note on D1: asm: Данные этой ячейки необходимы для: 1.) заполнения табл.Приложения 5 Инструкции 323.